Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное бюджетное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ

Лабораторная работа №2

Термодинамический расчет ГТУ в условиях ISO

Группа ТЭМ-503

Студент  _____________ Шатохин Н.А.

(подпись)                (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                 Принял    _________ Бикбулатов А.М.

(подпись)                (Ф.И.О.)

Уфа 2012г

1 Цель работы

Целью выполнения работы является приобретение теоретических и практических навыков по построению математической модели и проведению термодинамического расчёта ГТУ в системе DVIGwT.

- Исходные данные ГТУ – 115М

Газотурбинная энергетическая установка ГТЭ-115 М предназначена для эксплуатации на электрических станциях в составе парогазовых установок или индивидуально в простом цикле для выработки электрической и тепловой энергии в базовом, полупиковом и пиковом классах использования.

Газотурбинная установка представляет собой технологический комплекс оборудования в блочно-комплектном исполнении, что обеспечивает удобство монтажа и обслуживания.

Рисунок 1.1 – Продольный разрез ГТЭ – 115М

Таблица 1.1 – Техническая  характеристика ГТЭ-115 М

| Наименование параметра | Единица измерения | Номинальная мощность | Пиковая мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| Мощность на клеммах электрического генератора | МВт | 136,4 | 169,4 |
| Коэффициент полезного действия | % | 35,27 | 35,5 |
| Температура выхлопных газов | °С | 537,0 | 560 |
| Расход выхлопных газов | кг/с | 418,2±5 | 418,2±5 |
| Выбросы оксидов азота, не более | мг/м3 | 25 | - |
| Расход топлива - природный газ (c Hu = 47313 кДж/кг) | кг/час | 29127,6 | - |
| Частота вращения ротора ГТЭ-115М | об/мин | 3000 | 3000 |

Исходные данные:

1. Расход воздуха через двигатель

;

2. Степень повышения давления в компрессоре

πК*=13,82;

3. Температура газа перед турбиной

T*Г = 1493 K;

4. Низшая теплотворная способность топлива по техническим характеристикам  турбины

(для природного газа);

5. Коэффициент полноты сгорания топлива по [(1), стр.20]

(для природного газа);

6. Механический КПД:

;

7. Частота вращения ротора:

;

8. Номинальная мощность:

.

2 Общие теоретические сведения

2.1 Краткие теоретические сведения о газотурбинных установках

Газовая турбина (фр. turbine от лат. turbo вихрь, вращение) – это тепловой двигатель непрерывного действия, в лопаточном аппарате которого энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу. Состоит из ротора (рабочие лопатки, закреплённые на дисках) и статора (направляющие лопатки, закреплённые в корпусе).

Принцип работы газовой турбины можно описать так. Газ, имеющий высокую температуру и давление, поступает через сопловой аппарат турбины в область низкого давления за сопловой частью, попутно расширяясь и ускоряясь. Далее, поток газа попадает на рабочие лопатки турбины, отдавая им часть своей кинетической энергии и сообщая лопаткам крутящий момент. Рабочие лопатки передают крутящий момент на вал турбины.

Газовые турбины используются в составе газотурбинных двигателей (применяются для транспорта) и газотурбинных установок (применяются на ТЭЦ в составе стационарных ГТУ, ПГУ).

Газотурбинная установка (ГТУ) – энергетическая установка, конструктивно объединяющая газовую турбину, электрический генератор, газовоздушный трака, систему управления и вспомогательные устройства.

ГТУ предназначены для эксплуатации в любых климатических условиях как основной или резервный источник электроэнергии и тепла для объектов производственного или бытового назначения. Области применения газотурбинных установок практически не ограничены: нефтегазодобывающая промышленность, промышленные предприятия, муниципальные образования.

Отличие энергетических газовых турбин от авиационных в том, что их массогабаритные характеристики значительно ниже, они имеют каркас, подшипники и лопастную систему более массивной конструкции. По размерам промышленные турбины варьируются от монтируемых на грузовики мобильных установок до огромных комплексных систем.

Другое их преимущество заключается в большой маневренности (способности включаться/выключаться в течение нескольких минут, поставляя добавочную мощность во время пиковых нагрузок). Поскольку они менее эффективны, чем электростанции комбинированного цикла, они обычно используются как пиковые электростанции и работают от нескольких часов в день до нескольких десятков часов в год, в зависимости, от потребности в электроэнергии. В областях с недостаточной базовой нагрузкой и на электростанциях, где электрическая мощность выдается в зависимости от нагрузки, газотурбинная установка может регулярно работать в течение большей части суток.

2.2 Термодинамический расчёт ГТУ идеального цикла

На рисунке 2.1 представлена принципиальная схема одновальной ГТУ, работающей по циклу Брайтона. Рабочий цикл установки показан на рисунке 2.2.

Рисунок 2.1 – Принципиальная схема ГТУ простого цикла:

К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина; ЭГ – электрогенератор

Рисунок 2.2 – Диаграмма идеального цикла ГТУ в P-v в T-s координатах:

Q1 – теплота, подведённая к рабочему телу; Q2 – теплота продуктов сгорания

При выполнении термодинамического расчёта определяются параметры состояния рабочего тела по сечениям проточной части, мощность на выходном валу и показатели экономичности работы установки.

Термодинамический расчёт ГТУ носит характер поверочного расчёта, поскольку определяются основные показатели установки при заданных параметрах проточной её части. Результаты расчёта используются при проведении проверочных и проектировочных газодинамических и прочностных расчётов элементов проточной части ГТУ, при выборе рациональной схемы ГТУ [1].

В общем случае термодинамический расчёт может быть выполнен для различных режимов работы ГТУ. В данной работе рассматривается термодинамический расчёт на номинальном режиме в условиях ISO (TH = 288,15 K; PH = 101,325 кПа).

2.3 Система компьютерного моделирования DVIGwT

Система DVIGwT предназначена для проведения структурного и параметрического анализа газотурбинных двигателей, составления и расчёта тепловых схем паротурбинных и парогазовых установок. В системе DVIGwT математическая модель создаётся из типовых элементов посредством их соединения типовыми информационными связями через соответствующие соединительные звенья элементов. Построение модели осуществляется на визуальном уровне, отображаемом в соответствующем окне на мониторе компьютера, при этом информационное построение модели происходит автоматически.

Интерфейс системы выполнен в многооконном режиме, состоящим из главного меню, панели инструментов, окон: «Модели», «Доступные типы элементов» и приближен к стандартному виду операционной системы Windows.

После запуска системы на экране появляется главное меню. При создании новой модели или открытии существующей модели из имеющегося набора моделей в каталоге «MOD» появляются окно «Модель» и окно «Доступные типы элементов». При просмотре файла результатов в виде графиков появляется окно модуля вывода графиков со своим интерфейсом.

Система оснащена возможностью вызова справки.

Вызов справочной информации по системе осуществляется нажатием клавиши F1; вызов справочной информации по элементам, входным и выходным параметрам – одновременным нажатием комбинации клавиш  Alt+F1.

Создание новой модели выполняется любым из следующих способов. Окно «Модель» появляется на экране монитора при выполнении команды: «Открыть» [Файл – Открыть] или при нажатии соответствующих кнопок на панели инструментов. Результат выполнения команды показан на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Окно «Модель»

Окно «Модель», при активной закладке «Иерархия», разделено на два окна: «Иерархия» и «Текущий уровень». В окне «Иерархия» отражается иерархическая структура модели. Заметим, что всегда первым элементом иерархической структуры является пункт «Начальные условия» а последним – «Общие результаты».

В окне «Текущий уровень» отображается расчетная схема модели установки, которая конструируется из доступных элементов, путем  их перетаскивания мышью из окна «Доступные типы элементов». Нажатие курсором мышки на название «Иерархия» или «Текущий уровень» вызывает разворачивание соответствующего окна до размеров, соответствующих окну «Модель». Повторное нажатие на соответствующее название приводит к возврату окон в исходное состояние.

Окно «Доступные типы элементов» появляется на экране монитора при выполнении команды «Новая модель» или «Открыть» [Файл – Открыть] или при нажатии соответствующих кнопок на панели инструментов и содержит набор типовых  элементов, необходимых для конструирования схемы установки. Изображение окна «Доступные типы элементов» показано на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Окно «Доступные типы элементов»

Типовые элементы представлены в виде иконок со схематическим изображением, отражающим суть элемента. Для удобства пользования элементы расположены в алфавитном порядке. Добавление нового элемента осуществляется путём его перетаскивания в поле правой части окна «Модель» – окно «Текущий уровень».

3 Методика проведения работы

3.1 Построение математической модели ГТУ

В качестве примера рассмотрим построение математической модели и термодинамический расчёт в условиях ISO одновальной газотурбинной установки ГТУ – 115М.

Технические характеристики ГТУ – 115М в условиях ISO представлены в таблице 1.1.

Построим схему модели ГТУ, состоящую из следующих основных элементов:

- начальные условия;

- общие результаты;

- входное устройство;

- компрессор;

- вход топлива;

- камера сгорания;

- турбина газовая;

- суммирование мощности;

- источник-потребитель мощности.

Изображение модели ГТУ – 115М в собранном виде, показано на рисунке 3.1.

Рисунок 3.1 – Математическая модель ГТУ – 115М

После построения математической модели необходимо ее сохранить в каталоге «MOD» [Файл – Сохранить как], указав соответствующее имя. Для открытия существующей модели, необходимо выполнить команду: [Файл – Открыть] или нажать соответствующую кнопку на панели инструментов.

3.2 Формирование исходных данных

Для задания исходных данных по элементам модели, выполняется двойное нажатие левой клавишей мыши по элементу модели, которое открывает окно элемента модели с одноименным названием (например, для элемента «Входное устройство» открываем окно «Входное устройство»). В закладке «Входные параметры» задаются исходные данные. Данная операция повторяется для всех элементов модели. В этих элементах значения входных параметров задаются в первом приближении.

При затруднениях, в задании исходных данных, необходимо сделать активным интересуемый входной параметр и нажать сочетание клавиш Alt+F1, вызвав тем самым справку по данному параметру. На экране появится окно справки с соответствующим пояснением.

Пример вызова справки для параметра «Теплотворная способность топлива [кДж/кг]» во вкладке «Входные параметры» элемента модели «Начальные условия» представлен на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 – Окно справки

Ниже  представлен процесс задания исходных данных для всех элементов модели, отражающий особенности формирования каждого элемента.

Элемент модели «Начальные условия»

При двойном клике мышью на элементе модели открывается следующее окно (рисунок 3.3):

Рисунок 3.3 – Исходные данные к элементу модели «Начальные условия»

Во вкладке «Входные параметры» в соответствующих строках  указывается тип топлива, применяемого в ГТУ и его теплотворная способность.

Элемент модели «Входное устройство»

В расчёте принимается значение коэффициента полного давления входного устройства (ВУ) равным единице и задается расход воздуха на входе в ВУ в соответствие с исходными данными.

Окно исходных данных для элемента «Входное устройство» представлено на рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Исходные данные к элементу модели «Входное устройство»

Элемент модели «Компрессор»

Для элемента «Компрессор» задаются следующие параметры:

- адиабатический КПД компрессора (0,83…0,88);

- относительный расход воздуха 1 и 2 отборов;

- частота вращения ротора ГТУ;

- расход воздуха через ГТУ;

- степень повышения полного давления в компрессоре.

Окно формирования исходных данных элемента модели «Компрессор» представлено на рисунке 3.5.

Рисунок 3.5 – Исходные данные элемента модели «Компрессор»

Элемент модели «Вход топлива»

Для элемента «Вход топлива» необходимо задать давление подаваемого в камеру сгорания топлива, расход топлива, степень сухости и его температуру.

Окно формирования исходных данных представлено на рисунке 3.6.

Рисунок 3.6 – Исходные данные элемента модели «Вход топлива»

Элемент модели «Камера сгорания»

Для элемента «Камера сгорания» задаются следующие параметры:

- значение коэффициента полного давления (0,94…0,96);

- значение коэффициента полноты сгорания топлива (0,985…0,995);

- температура газа на выходе из камеры сгорания.

Окно формирования исходных данных элемента модели «Камера сгорания» представлено на рисунке 3.7.

Рисунок 3.7 – Исходные данные элемента модели «Камера сгорания»

Элемент модели «Турбина газовая»

Для элемента «Турбина газовая» задаются следующие параметры:

- адиабатический КПД турбины (0,9…0,925);

- доля охлаждающего воздуха, подведенного к СА турбины 0,11;

- механический КПД ротора;

Окно формирования исходных данных элемента модели «Турбина газовая» представлено на рисунке 3.8.

Рисунок 3.8 – Исходные данные элемента модели «Турбина газовая»

Элемент модели «Суммирование мощности»

Входные параметры данного элемента модели остаются неизменными.

Элемент модели «Источник-потребитель мощности»

Для элемента «Источник-потребитель мощности» задаются следующие параметры:

- КПД турбогенератора;

- мощность агрегата;

- частота вращения.

Окно формирования исходных данных элемента модели «Источник-потребитель мощности» представлено на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Исходные данные элемента модели «Источник-потребитель мощности»

Элемент модели «Общие результаты»

В данном элементе необходимо указать тип рассчитываемой установки. В нашем случае в строку параметра «Тип установки» с клавиатуры в русской раскладке вбивается тип установки «ГТУ».

Окно исходных данных элемента модели «Общие результаты» представлено на рисунке 3.10.

Рисунок 3.10 – Исходные данные элемента модели «Общие результаты»

После задания исходных данных для всех элементов модели, можно приступать непосредственно к её расчёту.

3.3 Термодинамический расчет ГТУ в условиях ISO

Запуск термодинамического расчёта производится любым из предложенных способов: нажатием на панели управления кнопки «Начать расчет» или через пункт меню «Расчеты» [Расчеты – Начать расчет], при этом выполняется простой расчет двигателя без подбора и оптимизации параметров. При нормальном  окончании расчета и указании в команде «Настройки» «Выдавать сообщения об окончании расчета», появится информационное окно с сообщением – «Расчет окончен» (см. рисунок 3.11).

Рисунок 3.11 – Сообщение об окончании расчета

Получившиеся результаты отображаются в закладке «Выходные параметры» по всем элементам модели (двойное нажатие левой клавишей мыши на элементе модели и выбор соответствующей закладки в окне модели). На рисунке 3.12 представлены результаты расчёта  элемента модели «Камера сгорания».

Рисунок 3.12 – Закладка «Выходные параметры» с результатами расчёта в окне элемента «Камера сгорания»

После проведения термодинамического расчёта необходимо убедиться в адекватности описания созданной математической моделью рабочих процессов, происходящих в двигателе. Для этого производится расчёт погрешности определения электрического КПД ГТУ и температуры газов за турбиной  по формулам 3.1 и 3.2 соответственно

(3.1)

(3.2)

Погрешность в определении, по сравнению с данными приведенными в таблице 1.1, должна составлять менее 3%.

В случае превышения заданной погрешности, необходимо скорректировать исходные данные по элементам модели. Корректируются значения параметров элементов ГТУ, выбираемых из диапазона (КПД компрессора, газовой турбины, турбогенератора; значение коэффициента полного давления и коэффициента полноты сгорания топлива; относительные величины отборов охлаждающего воздуха в компрессоре).

3.4 Результаты расчета

Результаты расчёта элемента модели "Начальные условия":

Влагосодержание воздуха, [кг воды/кг вл. воздуха]                          	0.00630993193223034

Давление воздуха, атмосферное, [кПа]                                       	101.3249948221

Давление воздуха, [кПа]                                                    	101.324994822097

Коэффициент избытка воздуха, [-]                                           	1000000

Относительная влажность, [%]                                               	60.0336779965923

Относительный расход водяного пара в рабочем теле, [кг пара/кг вл.раб.тела]	0.00630993193223034

Относительный расход конденсата в рабочем теле, [кг воды/кг вл.раб.тела]   	0

Относительный расход топлива, [кг топл./кг вл.воздуха]                     	0

Скорость звука, [м/с]                                                      	340.916899204936

Скорость полета, [м/c]                                                     	0

Степень сухости, [кг сух пара/кг вл пара]                                  	0

Стехиометрическое отношение, [кг сух.воздуха/кг топлива]                   	17.1962391824908

Температура воздуха, атмосферная, [К]                                      	288.15

Температура воздуха, [К]                                                   	288.149999999997

Теплотворная способность топлива, [кДж/кг]                                 	47313

Холодильный агент (наименование)                                           	воздух

Энтальпия воздуха, [кДж/кг]                                                	15.896670727893

Результаты расчёта элемента модели "Входное устройство..":

Влагосодержание воздуха, [кг воды/кг вл.воздуха]                           	0.00630993193223034

Давление воздуха на выходе из ВУ, [кПа]                                    	101.324994822097

Давление статическое на выходе из ВУ, [кПа]                                	81.596236169785

Коэффициент избытка воздуха на выходе из ВУ, [-]                           	1000000

Коэффициент полного давления ВУ, [-]                                       	1

Объемная доля "пирогенического" водяного пара, [-]                         	0

Объемная доля атмосферного азота, [-]                                      	0.79

Объемная доля кислорода, [-]                                               	0.21

Относительная влажность, [%]                                               	60.0336779966129

Относительный расход водяного пара в рабочем теле, [кг пара/кг вл.раб.тела]	0.00630993156760896

Относительный расход конденсата в рабочем теле, [кг воды/кг вл.раб.тела]   	0

Парциальное давление водяного пара в рабочем теле, [кПа]                   	1.02402138533606

Площадь на выходе из ВУ, [м^2]                                             	2.0945

Приведенная скорость на выходе из ВУ, [-]                                  	0.6

Приведенный расход воздуха на входе во ВУ, [кг/с]                          	408.897

Приведенный расход воздуха на выходе из ВУ, [кг/с]                         	408.896999999998

Расход воздуха на входе во ВУ, [кг/с]                                      	408.896999282073

Температура воздуха на выходе из ВУ, [К]                                   	288.149999999994

Температура насыщения водяного пара в рабочем теле, [К]                    	280.465864824622

Энтальпия рабочего тела, [кДж/кг]                                          	30.896670727893

Результаты расчёта элемента модели "Компрессор":

Адиабатический (политропный) КПД в точке образмеривания хар-ки компрессора, [-]	0.88

Адиабатический КПД компрессора до 1 отбора, [-]                                	0.879999999980835

Адиабатический КПД компрессора до 2 отбора, [-]                                	0.879999999980835

Адиабатический кпд компрессора, [-]                                            	0.88

Давление воздуха в 1 отборе, [кПа]                                             	1400.31142849457

Давление воздуха во 2 отборе, [кПа]                                            	1400.31142849457

Давление воздуха за компрессором, [кПа]                                        	1400.31142844137

Давление статическое на входе в компрессор, [кПа]                              	87.3028843012141

Давление статическое на выходе из компрессора, [кПа]                           	1208.39053837087

Запас устойчивости компрессора, [%]                                            	27.0117677332913

Коэффициент влияния Kkpd, [-]                                                  	1

Коэффициент влияния Kpi, [-]                                                   	1

Мощность компрессора, [кВт]                                                    	150323.54146808

Объемная доля "пирогенического" водяного пара, [-]                             	0

Объемная доля атмосферного азота, [-]                                          	0.79

Объемная доля кислорода, [-]                                                   	0.21

Объемная доля трехатомных газов, [-]                                           	0

Относительная влажность, [%]                                                   	0.0662580664261003

Относительный расход водяного пара в рабочем теле, [кг пара/кг вл.раб.тела]    	0.00630993193223034

Относительный расход конденсата в рабочем теле, [кг воды/кг вл.раб.тела]       	0

Парциальное давление водяного пара в рабочем теле, [кПа]                       	14.1519755453443

Площадь на входе в компрессор, [м^2]                                           	2.3949

Площадь на выходе из компрессора, [м^2]                                        	0.232

Поправка от Re на Gвпр компрессора, [-]                                        	1

Поправка от Re на КПД компрессора, [-]                                         	1

Приведенная плотность тока на выходе, [-]                                      	0.710365287869502

Приведенная скорость на входе в компрессор, [-]                                	0.5

Приведенная скорость на выходе из компрессора, [-]                             	0.5

Приведенная частота вращения                                                   	3000

Приведенная частота вращения в точке образмеривания характеристики             	3000

Приведенный расход воздуха в 1 отборе компрессора, [кг/с*К^0.5/кПа]            	0.81537617165858

Приведенный расход воздуха в точке образмеривания характеристики, [кг/с]       	408.897

Приведенный расход воздуха во 2 отборе компрессора, [кг/с*К^0.5/кПа]           	0

Приведенный расход воздуха на входе в компрессор, [кг/с]                       	408.896999999998

Приведенный расход воздуха на выходе из компрессора, [кг/с]                    	39.378812556204

Расход воздуха в 1 отборе [кг/с]                                               	44.978669921028

Расход воздуха во 2 отборе, [кг/с]                                             	0

Расход воздуха за компрессором, [кг/с]                                         	363.918329361045

Расход воздуха на входе в компрессор, [кг/с]                                   	408.896999282073

Степень повышения давления в точке образмеривания характеристики, [-]          	13.82

Степень повышения давления, [-]                                                	13.82

Температура воздуха в 1 отборе, [K]                                            	644.394879086061

Температура воздуха во 2 отборе, [K]                                           	644.394879086061

Температура воздуха за компрессором, [К]                                       	644.394879078558

Температура насыщения водяного пара в рабочем теле, [К]                        	325.919393418875

Температура статическая на входе в компрессор, [К]                             	276.148176241677

Температура статическая на выходе из компрессора, [К]                          	619.250181180457

Угол установки ВНА, [град]                                                     	90

Удельная работа компрессора, [кДж/кг]                                          	367.631803930214

Частота вращения ротора                                                        	2999.99999999997

Энтальпия рабочего тела за компрессором, [кДж/кг]                              	398.528474658104

Результаты расчёта элемента модели "Вход топлива":

Давление топлива, [кПа]               	2300

Начальный расход топлива, [кг/с]      	9.103

Степень сухости, [-]                  	1.975583811446

Температура топлива, [0С]             	20

Удельная энтальпия топлива, [кДж/кг]  	1593.101125

Удельная энтропия топлива, [кДж/(кгК)]	9.90634375

Удельный объем топлива, [м^3/кг]      	0.0633836625

Результаты расчёта элемента модели "Камера сгорания":

Влагосодержание воздуха, [кг воды/кг вл. воздуха]                          	0.00630993193223034

Давление газа на выходе из КС, [кПа]                                       	1316.29274273489

Давление статическое газа на выходе из КС, [кПа]                           	1286.89073192344

Давление статическое на входе в КС, [кПа]                                  	1328.8342952798

Коэффициент избытка воздуха в КС, [-]                                      	2.4765

Коэффициент полного давления в КС, [-]                                     	0.94

Коэффициент полноты сгорания топлива в КС, [-]                             	0.99

Объемная доля "пирогенического" водяного пара, [-]                         	0.0903156992263568

Объемная доля атмосферного азота, [-]                                      	0.75044275891212

Объемная доля кислорода, [-]                                               	0.118932828229513

Объемная доля трехатомных газов, [-]                                       	0.0403087136320105

Относительная влажность, [%]                                               	               60

Относительный расход водяного пара в рабочем теле, [кг пара/кг вл.раб.тела]	0.00616605499622014

Относительный расход конденсата в рабочем теле, [кг воды/кг вл.раб.тела]   	0

Относительный расход топлива, [кг топлива/кг вл.воздуха]                   	0.0233338818264504

Отношение Gt_0 к Gt                                                        	1.07199711989258

Парциальное давление водяного пара в рабочем теле, [кПа]                   	118.881899446681

Площадь на входе в камеру сгорания, [м^2]                                  	0.360704978292676

Площадь на выходе из камеры сгорания, [м^2]                                	0.8977

Приведенная скорость на входе в камеру сгорания, [-]                       	0.3

Приведенная скорость на выходе из камеры сгорания, [-]                     	0.2

Расход газа на выходе из камеры сгорания, [кг/с]                           	372.409956652835

Расход топлива в камере сгорания, [кг/с]                                   	8.49162729178986

Температура газа на выходе из КС, [К]                                      	1492.99932262581

Температура насыщения водяного пара в рабочем теле, [К]                    	377.663915899759

Температура топлива на входе в камеру сгорания, [0C]                       	20

Удельная энтальпия топлива, [кДж/кг]                                       	20.3500415700003

Энтальпия рабочего тела, [кДж/кг]                                          	1457.93991381064

Результаты расчёта элемента модели "Источник-потребитель мощности":

Коэффициент полезного действия агрегата, [-]  	0.99

Мощность агрегата, [кВт]                      	136400

Потребная эффективная мощность агрегата, [кВт]	137777.777777778

Частота вращения, [1/c]                       	3000

Результаты расчёта элемента модели "Суммирование мощности":

Мощность, [кВт]        	288101.319245858

Частота вращения, [1/c]	3000

Результаты расчёта элемента модели "Турбина газовая":

Адиабатический (политропный) кпд турбины в точке образмеривания хар-ки, [-]  	0.905

Адиабатический кпд турбины, [-]                                              	0.905

Влагосодержание рабочего тела, [кг воды/кг вл. воздуха]                      	0.00630993193223034

Давление на выходе из турбины, [кПа]                                         	106.627322586086

Давление статическое на входе в турбину, [кПа]                               	989.905167936008

Давление статическое на выходе из турбины, [кПа]                             	79.7702121473279

Коэффициент избытка воздуха на выходе из турбины, [-]                        	2.78258390885299

Мощность турбины, [кВт]                                                      	291011.433581674

Объемная доля "пирогенического" водяного пара, [-]                           	0.0727820700749865

Объемная доля атмосферного азота, [-]                                        	0.761204386854605

Объемная доля диоксида серы, [-]                                             	0

Объемная доля кислорода, [-]                                                 	0.129622508032915

Объемная доля трехатомных газов, [-]                                         	0.0363910350374932

Относительная влажность, [%]                                                 	Неизвестно

Относительная пропускная способность турбины, [-]                            	1.54592386815494E37

Относительный расход водяного пара в рабочем теле, [кг пара/кг вл.раб.тела]  	0.00618155317874846

Относительный расход конденсата в рабочем теле, [кг воды/кг вл.раб.тела]     	0

Парциальное давление водяного пара в рабочем теле, [кПа]                     	8.72366964567467

Площадь на входе в турбину, [м^2]                                            	0.3143540211278

Площадь на выходе из турбины, [м^2]                                          	3.239

Поправка от Re на Ат турбины, [-]                                            	1

Поправка от Re на КПД турбины, [-]                                           	1

Приведенная скорость на входе в турбину, [-]                                 	0.7

Приведенная скорость на выходе из турбины, [-]                               	0.7

Приведенная частота вращения в точке образмеривания характеристики, [n/K^0.5]	Неизвестно

Приведенная частота вращения ротора, [n/K^0.5]                               	77.641058817279

Пропускная  способность турбины в точке образмеривания, [кг/с*К^0.5/кПа]     	Неизвестно

Пропускная способность турбины (расчетная), [кг/с*К^0.5/кПа]                 	10.9319743023116

Расход газа на выходе из турбины, [кг/с]                                     	417.388592101503

Расход охлаждающего воздуха в турбине, [кг/с]                                	44.978669921028

Расход охлаждающего воздуха через РЛ турбины, [кг/с]                         	15.7425

Расход охлаждающего воздуха через СА турбины, [кг/с]                         	29.2361354486682

Состав продуктов сгорания                                                    	стандартный

Степень подогрева охлаждающего воздуха в системе охлаждения, [-]             	1

Степень понижения давления в точке образмеривания характеристики, [-]        	2

Степень понижения давления в турбине, [-]                                    	12.3447978511529

Температура газа за са турбины, [K]                                          	1437.89607318816

Температура газа на выходе из турбины, [K]                                   	846.572397226747

Температура газа статическая на входе в турбину, [К]                         	1400.34726274666

Температура газа статическая на выходе из турбины, [К]                       	787.429575832018

Температура насыщения водяного пара в рабочем теле, [К]                      	316.312079172682

Удельная работа турбины, [кДж/кг]                                            	724.546906603864

Энтальпия газа на выходе из турбины, [кДж/кг]                                	646.555444681822

Результаты расчёта элемента модели "Выход газа":

Влагосодержание рабочего тела, [кг воды/кг вл. воздуха]                    	0.00630993193223034

Давление рабочего тела, [кПа]                                              	106.627322586086

Коэффициент избытка воздуха, [-]                                           	2.78258390885299

Объемная доля "пирогенического" водяного пара, [-]                         	0.0727778165106414

Объемная доля атмосферного азота, [-]                                      	0.76120606974152

Объемная доля кислорода, [-]                                               	0.129627205492517

Объемная доля трехатомных газов, [-]                                       	0.0363889082553207

Относительная влажность, [%]                                               	Неизвестно

Относительный расход водяного пара в рабочем теле, [кг пара/кг вл.раб.тела]	0.00618156080691344

Относительный расход конденсата в рабочем теле, [кг воды/кг вл.раб.тела]   	0

Отношение Gвых/Gвх                                                         	2.46975498284913E-36

Отношение Алфа.вых/Алфа.вх                                                 	1.64649935435088E-38

Отношение В вых /В вх                                                      	3.7336875338641E-41

Отношение Рвых/Рвх                                                         	6.30930902876246E-37

Отношение Твых/Твх                                                         	5.00930412560205E-36

Парциальное давление водяного пара в рабочем теле, [кПа]                   	8.72322262626212

Расход рабочего тела, [кг/с]                                               	417.388592101503

Температура насыщения водяного пара в рабочем теле, [К]                    	316.311095756094

Температура рабочего тела, [K]                                             	846.572397226747

Энтальпия рабочего тела, [кДж/кг]                                          	646.553842299475

Результаты расчёта элемента модели "Общие результаты":

Абсолютный электрический кпд, [%]                                  	33.9356524328517

Коэффициент использования тепла топлива, [%]                       	33.9356524328517

Коэффициент преобразования теплоты, [-]                            	Неизвестно

КПД по выработке тепловой энергии, [%]                             	Неизвестно

КПД по выработке электрической энергии на тепловом потреблении, [%]	33.9356524328517

Погрешность расчета расхода топлива, [%]                           	3.29128304680591

Расход теплоты потребителем, [кДж/с]                               	0

Суммарная степень повышения давления, [-]                          	13.82

Суммарная степень понижения давления, [-]                          	12.3447978511529

Суммарный расход воздуха, [кг/сек]                                 	408.896999282073

Суммарный расход топлива, [кг/сек]                                 	8.49162729178986

Тяга двигателя, [кH]                                               	0

Удельная мощность, [кВт*с/кг]                                      	333.580339888741

Удельная тяга, [кН*с/кг]                                           	Неизвестно

Удельный pасход топлива                                            	0.2241

Удельный расход условного топлива на теплоэнергию, [кг у.т./ГДж]   	Неизвестно

Удельный расход условного топлива на электроэнергию, [г у.т./кВтч] 	361.9645

Электрическая мощность установки, [кВт]                            	136400

Вывод: построена математическая модель ГТЭ – 115М, произведен термогазодинамический расчет. В результате, погрешности по температуре выхлопных газов и по абсолютному электрическому кпд составили менее 3% от заявленных данных в паспорте турбины.