|  | Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Энергомашиностроение»

КАФЕДРА «Газотурбинные и нетрадиционные энергоустановки»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Газотурбинная установка мощностью 25 МВт для привода ГПА»

Студент Э3-122				            _________________      А.А. Павлов

(Подпись, дата)

Руководитель ВКР 					_________________      Б.А. Куникеев

(Подпись, дата)

Консультант по

организационно-экономической части 		_________________      Э.Б. Мазурин

(Подпись, дата)

Консультант по экологии и

промышленной безопасности			_________________      М.В. Симаков

(Подпись, дата)

Консультант по технологической части		_________________      А.И. Кондаков

(Подпись, дата)

Нормоконтролер 					_________________

(Подпись, дата)

2018  г.

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка 147 с., 20 рис., 18 табл., 21 источников.

ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА, ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ

Объектом разработки является стационарная газотурбинная установка для привода нагнетателя на компрессорной станции.

Цель работы – проектирование газотурбинной установки (ГТУ) для газоперекачивающего агрегата (ГПА) мощностью 25 МВт.

Отечественная промышленность освоила производство труб, выдерживающих высокое давление, и для них мощность отечественных ГТУ на данный момент не хватает. Вследствие этого одной из стратегических задач ОАО «Газпром» является проектирование газотурбинных установок с температурой перед турбиной высокого давления от 1450 К с мощностью 25 МВт и более, соответствующих показателям мирового уровня. В данном дипломном проекте спроектирована установка мощностью 25 МВт с температурой перед турбиной высокого давления 1473 К.

В научно-исследовательской части дипломного проекта разработана конструкция системы охлаждения соплового аппарата. Выполнен расчет температурного состояния сопловой лопатки турбины высокого давления (ТВД).

Технологическая часть посвящена разработке маршрутного технологического процесса изготовления вала ТВД.

В организационно-экономической части произведен сравнительный анализ капитальных и эксплуатационных затрат проектного варианта установки и установки-аналога ГТУ-25П.

Часть «Охрана труда и экология» включает в себя анализ вредных и опасных факторов, воздействующих на человека при обслуживании и эксплуатации ГТУ. Произведен расчет рассеивания вредных выбросов и расстояние до жилой застройки. Построено дерево отказов и рассчитана вероятность отказа установки.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	2

Обозначения и сокращения	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1 Расчетно-конструкторская часть	7

1.1 Исходные данные	8

1.2 Выбор исходных значений КПД и коэффициентов, характеризующих потери по тракту энергоустановки	8

1.3	Свойства рабочего тела	9

1.4 Расчет цикла ГТУ	13

1.5 Оценка размеров компрессоров и турбин	28

1.6 Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока	38

1.7 Поступенчатый расчет турбины по средней линии тока	52

1.8 Профилирование ступени турбины по высоте	63

1.9 Определение коэффициентов потерь в ступени турбины	68

1.10 Расчет на прочность лопатки турбины	71

2 Научно-исследовательская часть	77

3 Технологическая часть	96

3.1 Назначение детали и краткое описание её конструкции	96

3.2 Анализ технических требований к изготовлению детали	96

3.3 Тип производства и метод работы	98

3.4 Технологический анализ конструкции детали	99

3.5 Вид и метод изготовления исходной заготовки	100

3.6 Разработка маршрута обработки основных поверхностей детали	102

4 Организационно-экономическая часть проекта	103

4.1 Технико-экономическое обоснование проекта	103

4.2 Прогнозирование цены установки	104

4.3 Затраты на строительную часть и оборудование	111

4.4 Расчёт эксплуатационных расходов	111

5 Экология и охрана труда	116

5.1 Введение. Описание силовой установки	116

5.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов на этапе эксплуатации установки	116

5.3. Рассеивание вредных выбросов ГТУ в атмосфере.	121

5.4. Анализ отказов, построение дерева отказов	128

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	132

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	133

ПРИЛОЖЕНИЕ А	136

Обозначения и сокращения

ГПА – газоперекачивающий агрегат

ГТУ – газотурбинная установка

КВД – компрессор высокого давления

КНД – компрессор низкого давления

КПД – коэффициент полезного действия

КС – камера сгорания

НА – направляющий аппарат

РК – рабочее колесо

РЛ – рабочая лопатка

СА – сопловой аппарат

СТ – силовая турбина

ТВД – турбина высокого давления

ТНД – турбина низкого давления

ВВЕДЕНИЕ

В данной выпускной квалификационной работе спроектирована стационарная газотурбинная установка для привода нагнетателя. Одной из стратегических задач ОАО «Газпром» является проектирование газотурбинных установок с температурой перед турбиной высокого давления от 1450 К с мощностью 25 МВт и более, соответствующих показателям мирового уровня, для возможности использования труб большего диаметра, выдерживающих высокое давление (12…14 МПа). Также основным направлением развития является сокращение затрат на транспортировку газа. В ходе работы была разработана конструкция установки мощностью 25 МВт для привода нагнетателя 2Н-25, производимым ЗАО «Уральский турбинный завод».

В состав спроектированной установки входит:

- входное устройство;

- четырехступенчатый компрессор низкого давления (КНД);

- семиступенчатый компрессор высокого давления (КВД);

- камера сгорания (КС);

- двухступенчатая турбина высокого давления (ТВД);

- одноступенчатая турбина низкого давления (ТНД);

- трехступенчатая силовая турбина (СТ).

1 Расчетно-конструкторская часть

1.1 Исходные данные

Спроектировать стационарную газотурбинную установку для привода нагнетателя природного газа на компрессорной станции. К установке предъявляются следующие технические требования:

- мощность установки 25 МВт;

- температура перед ТВД 1473 К;

Схема установки изображена на рисунке 1:

Рисунок 1 – Схема газотурбинной установки

1.2 Выбор исходных значений КПД и коэффициентов, характеризующих потери по тракту энергоустановки

Зададимся КПД и коэффициентами потерь по тракту установки:

- Коэффициент потерь полного давления на входе:

σвх= 0,99

- Политропический КПД осевого компрессора:

ηк.п*= 0,90

- Коэффициент полноты сгорания:

ηг= 0,99

- Коэффициент потерь полного давления в камере сгорания:

σг= 0,97

- Механический КПД:

ηм= 0,995

- КПД муфты:

ηмуф= 0,98

- Коэффициент потерь полного давления на выходе:

σвх= 0,98

- Параметры окружающей среды:

Та=288 К

Ра=0,1013 МПа

  - Свойства рабочего тела

Состав природного газа по объему приведен в таблице 1.

Таблица 1 – состав газа по объему, %

| Метан | Этан | Пропан | Бутан | Азот | Углекислый газ | Плотность, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | N2 | СО2 | ρт |
| 98,63 | 0,12 | 0,02 | 0,10 | 0,12 | 1,01 | 0,732 |

Значения низшей теплотворной способности QCmHn для горючих газов приведены в таблице 2.

Таблица 2 – низшая теплотворная способность, МДж/кг

| Метан | Этан | Пропан | Бутан |
| --- | --- | --- | --- |
| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 |
| 35,88 | 64,44 | 92,93 | 121,70 |

Низшая теплотворная способность природного газа, МДж/кг:

Qнр=0,01∙QCmHn∙CmHnρт

Таким образом:

Qнр=0,0135880∙98,63+64440∙0,12+92930∙0,02+121700∙0,100,732=

=48640кДжкг

Стехиометрический коэффициент газообразного топлива по объему:

|  | V0=0,0476∙m+n4∙CmHn |  |
| --- | --- | --- |

Таким образом:

V0=0,04762∙98,63+3,5∙0,12+5∙0,02+6,5∙0,10=9,445 м3м3

С учетом плотности воздуха ρв=1,293 кг/м3 стехиометрический коэффициент газообразного топлива по массе:

|  | L0=V0∙ρвρт |  |
| --- | --- | --- |

Таким образом:

L0=9,445∙1,2930,732=16,684 кгкг

Объемы азота, выделяющиеся при сгорании 1 м3 природного газа:

|  | VN20=0,79V0+N2100=7,463 м3м3 |  |
| --- | --- | --- |

VN20=0,79∙9,445+0,12100=7,463 м3м3

Объемы углекислого газа, выделяющегося при сгорании 1 м3 природного газа:

| VCO20=0,01∙CO2+m∙CmHn |  |
| --- | --- |

VCO20=0,01∙1,01+98,63+2∙0,12+3∙0,02+4∙0,10=1,0 м3м3

Объемы паров воды, выделяющихся при сгорании 1 м3 природного газа:

|  | VH2O0=0,01∙n2∙CmHn |  |
| --- | --- | --- |

VH2O0=0,012∙98,63+3∙0,12+4∙0,02+5∙0,10=1,982 м3м3

Стехиометрические коэффициенты для продуктов сгорания:

|  | Lг0=Vг0∙ρгρт |  |
| --- | --- | --- |

LN20=VN20∙ρN2ρт=7,463∙1,2560,732=12,805 кгкг

LCO20=VCO20∙ρCO2ρт=1,0∙1,9630,732=2,683 кгкг

LH2O0=VH2O0∙ρH2Oρт=1,0∙0,8040,732=2,177 кгкг

Суммарный стехиометрический коэффициент для продуктов сгорания в массовых долях:

|  | Lг=LN20+LCO20+LH2O0 |  |
| --- | --- | --- |

Lг=LN20+LCO20+LH2O0=12,805+2,683+2,177=17,665 кгкг

Массовые доли продуктов сгорания:

|  | gi=Li0Lг |  |
| --- | --- | --- |

gN2=LN20Lг=12,80517,665=0,725

gCO2=LCO20Lг=2,68317,665=0,152

gH2O=LH2O0Lг=2,17717,665=0,123

Теплоемкость чистых продуктов сгорания определяются по формуле:

|  | cpгчпt=gN2∙cpN2t+gCO2∙cpCO2t+gH2O∙cpH2Ot |  |
| --- | --- | --- |

Теплоемкость продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха α>1 определяются по формуле:

|  | cpгt=1+L0∙cpгчпt+(α-1)∙L0∙cpвt1+α∙L0 |  |
| --- | --- | --- |

Зависимость истинной и средней теплоемкости продуктов сгорания при коэффициентах избытка воздуха α1 = 2,278 от температуры приведена на рисунке 2:     cp, Джкг∙℃

1 – средняя теплоемкость продуктов сгорания срг.ср при коэффициенте избытка воздуха α = 2,339; 2 – истинная теплоемкость cpг при α = 2,339;

Рисунок 2 – Зависимость истинной cpг и средней теплоемкости срг.ср продуктов сгорания при коэффициенте избытка воздуха α1 = 2,339 от температуры газов

1.4 Расчет цикла ГТУ

Расчет цикла ГТУ проведен по методике, приведенной в [1]. Зададим ряд возможных значений суммарного повышения давления в компрессорах π*к и построим зависимость расхода воздуха и КПД установки. Ниже представлен порядок расчета цикла ГТУ для выбранного значения суммарной степени повышения давления π*к = 19 и параметра, характеризующего отношения степеней повышения давления в первом и втором компрессорах, у = π*к1/ π*к2 = 0,8.

- Давление воздуха на входе в КНД:

|  | Pв1*=σвх∙Pа=0,99∙0,1013=1,003∙105 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Степень повышения давления в КНД:

|  | πк1*=πк*∙yσх=19∙0,80,99=3,918 |  |
| --- | --- | --- |

- Степень повышения давления в КВД:

|  | πк2*=πк*σх∙y=190,99∙0,8=4,898 |  |
| --- | --- | --- |

- КПД первого и второго компрессоров:

|  | ηк1*=πк1*kв-1kв-1πк1*kв-1kв∙ηкп*-1=3,9181,4-11,4-13,9181,4-11,4∙0,9-1=0,879 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ηк2*=πк2*kв-1kв-1πк2*kв-1kв∙ηкп*-1=4,8981,4-11,4-14,8981,4-11,4∙0,9-1=0,876 |  |

- Удельная работа КНД:

Lк1=cpв∙Tа∙(πк1*kв-1kв-1)ηк1*=

|  | =1004∙288∙(3,9181,4-11,4-1)0,879=1,57∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Температура воздуха за КНД:

|  | Tк1*=Tа+Lк1cpв=288+1,57∙1051,004∙103=444,3 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление воздуха за КНД:

|  | Pк1*=Pв1*∙πк1*=1,003∙105∙3,918=0,393 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Давление воздуха перед КВД:

|  | Pв2*=Pк1*=0,393 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Работа КВД:

Lк2=cpв∙Tк11*∙(πк2*kв-1kв-1)ηк2*=

|  | =1004∙444,3 ∙(4,8981,4-11,4-1)0,876=2,928∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Температура воздуха за КВД:

|  | Tк2*=Tк11*+Lк2cpв=444,3 +2,928∙1051,004∙103=735 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление воздуха за КВД:

|  | Pк2*=Pв2*∙πк2*=0,393 ∙4,898=1,925 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Коэффициент избытка воздуха в камере сгорания:

α1=ηгQнр-1+L0cpгчп∙tг*-cpгчп∙tа+L0(cpв∙tг*-cpв∙tа)L0(cpв∙tг*-cpв∙tк2*)=

=0,99∙48,64∙106-1+16,6841,276∙103∙1200-1,101∙103∙15+16,684(1,117∙103∙1200-1,021∙103∙462)

|  | +16,684(1,117∙103∙1200-1,004∙103∙15)16,684(1,117∙103∙1200-1,021∙103∙462)=3,068 |  |
| --- | --- | --- |

- Относительный расход топлива, отнесенный к расходу воздуха, поступающего в камеру сгорания:

|  | gm1'=1α1L0=13,068∙16,684=0,02 |  |
| --- | --- | --- |

- Относительный расход топлива, отнесенный к расходу воздуха, поступающего в первый компрессор:

|  | gm1=gm1'1-gут-gохл=0,02∙1-0,007-0,05=0,018 |  |
| --- | --- | --- |

- Относительный расход газа через ТВД:

|  | gт1=1-gут-gохл+gm1=1-0,007-0,05+0,018==0,961 |  |
| --- | --- | --- |

- Суммарная степень понижения давления:

|  | πт*=πк*∙σг∙σвых=19∙0,97∙0,98=18,061 |  |
| --- | --- | --- |

- Работа ТВД:

|  | Lт1=Lк2ηмgт1=2,928∙1050,995∙0,961=3,06∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- КПД первой турбины (определено в поступенчатом расчете ТВД):

ηт1*=0,89

- Истинная теплоемкость продуктов сгорания в процессе расширения в ТВД в первом приближении:

cpг1=1,257∙103Джкг∙К

- Показатель адиабаты в первом приближении:

kг1=cpг1cpг1-Rг=12571257-290=1,3

- Степень понижения давления в ТВД в первом приближении:

|  | πт1*=1-Lт1ηт1*cpгTг1*kг1-kг==1-3,06∙1050,89∙1,257∙103∙14731,31-1,3=2,384 |  |
| --- | --- | --- |

- Условная температура конца расширения:

|  | Tту1=Tг1*πт1*-0,25=1473∙2,384-0,25=1185 К |  |
| --- | --- | --- |

- Средняя температура конца расширения:

|  | Tср1=0,5Tг1*+Tту1=0,51473+1185=1329 К |  |
| --- | --- | --- |

- Истинная теплоемкость продуктов сгорания в процессе расширения в ТВД по рисунку 1:

cpг1=1,257∙103Джкг∙К.

- Показатель адиабаты:

kг1=cpг1cpг1-Rг=12571257-290=1,3

- Температура за ТВД:

|  | Tт1*=Tг1*-Lт1cpг1=1473-3,06∙1051,257∙103=1230 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление перед ТВД:

|  | Pг1*=Pк2*σг=1,925∙0,97=1,867 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Давление за ТВД:

|  | Pт1*=Pг1*πт1*=1,867 2,384=0,783 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Давление перед ТНД:

|  | Pг2*=Pт1*=0,783 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Относительный расход воздуха через ТНД:

|  | gт2=1-gут-gохл+gm1=1-0,007-0,05+0,018=0,961 |  |
| --- | --- | --- |

- Работа ТНД:

|  | Lт2=Lк1ηмgт2=1,57∙1050,995∙0,961=1,641∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- КПД второй турбины (определено в поступенчатом расчете ТНД):

ηт2*=0,891

- Истинная теплоемкость продуктов сгорания в процессе расширения в ТНД в первом приближении:

cpг1=1,228∙103Джкг∙К

- Показатель адиабаты в первом приближении:

kг1=cpг1cpг1-Rг=12281228-290=1,309

- Степень понижения давления в ТНД:

|  | πт2*=1-Lт2ηт2*cpгTт1*kг1-kг==1-1,641∙1050,891∙1,228∙103∙12301,3091-1,309=1,714 |  |
| --- | --- | --- |

- Условная температура конца расширения:

|  | Tту2=Tт1*πт2*-0,25=1230∙1,712-0,25=1075 К |  |
| --- | --- | --- |

- Средняя температура конца расширения:

|  | Tср2=0,5Tт1*+Tту2=0,51230+1075=1152 К |  |
| --- | --- | --- |

- Истинная теплоемкость продуктов сгорания в процессе расширения в ТНД по рисунку 1:

cpг2=1,228∙103Джкг∙К

- Показатель адиабаты:

kг2=cpг2cpг2-Rг=12281228-290=1,309

- Температура за ТНД:

|  | Tт2*=Tт1*-Lт2cpг2=1230-1,641∙1051,309∙103=1096 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление за ТНД:

|  | Pт2*=Pг2*πт2*=0,783 1,714=0,457 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Давление за силовой турбиной:

|  | Pт3=Pаσвых=0,10130,98=0,1034 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Степень понижения давления в силовой турбине по статическим параметрам:

|  | πт3=Pт2*Pт3=0,4570,1034=4,421 |  |
| --- | --- | --- |

- Условная температура конца расширения:

|  | Tту3=Tт2*πт3*-0,25=1096∙4,421-0,25=756 К |  |
| --- | --- | --- |

- Средняя температура конца расширения:

|  | Tср3=0,5Tт2*+Tту3=0,51096+756=926 К |  |
| --- | --- | --- |

- Истинная теплоемкость продуктов сгорания в процессе расширения в силовой турбине по рисунку 1:

cpг3=1,18∙103Джкг∙К.

- Показатель адиабаты:

kг3=cpг3cpг3-Rг=11801180-290=1,326

- Статическая температура за третьей турбиной:

Лопаточный КПД (определено из поступенчатого расчета силовой турбины):

ηл = 0,922

|  | Tт3=Tт2*1-1-πт31-kг3kг3∙ηл==10961-1-4,4211-1,3261,326∙0,922=784 К |  |
| --- | --- | --- |

- Степень понижения давления по параметрам торможения в третьей турбине:

Скорость газа за силовой турбиной (определено из поступенчатого расчета силовой турбины):

cт=120мс

Плотность газа за силовой турбиной:

ρг3=Pт3Tт3Rг=0,1034 ∙106784∙290=0,455 кгм3

|  | πт3*=Pт2*Pт3+ρг3cт22=0,457∙1060,1034∙106+0,455∙12022=4,285 |  |
| --- | --- | --- |

- КПД силовой турбины определено из поступенчатого расчета силовой турбины):

ηт3*=0,92

- Работа силовой турбины:

|  | Lт3=cpг3Tт2*1-πт3*1-kг3kг3ηт3*==1180∙1096∙1-4,2851-1,3261,326∙0,92==3,593∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Температура за силовой турбиной:

|  | Tт3*=Tт2*-Lт3cpг3=1096-3,593∙1051,180∙103=792 К |  |
| --- | --- | --- |

- Удельная мощность установки:

|  | Nе.уд=Lт3ηмηмуф=3,593∙105∙0,995∙0,98=3,503∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Суммарный расход воздуха:

|  | Gв∑=NеNе.уд=25∙1063,503∙105=71,4 кгс |  |
| --- | --- | --- |

- Расход воздуха, поступающий в  камеру сгорания:

|  | Gв.кс=Gв∑1-gут-gохл=71,4∙1-0,007-0,015==69,8кгс |  |
| --- | --- | --- |

- Удельный расход топлива:

Ce=3600·gm1Nе.уд=

|  | =3600·0,0183,503∙105=0,189 кгкВт∙ч |  |
| --- | --- | --- |

- КПД установки:

|  | ηе=3600CeQнр=36000,189∙48,64∙106=0,391 |  |
| --- | --- | --- |

Зависимость КПД ηe установки от степени повышения давления π*к при различных значения y = π*к1/ π*к2 изображена на рисунке 3:

1 – зависимость ηe при y = π*к1/ π*к2 = 1; 2 – y = 1,5; 3 – y = 0,8; 4 – y = 0,6

Рисунок 3 – Зависимость КПД ηe  установки от степени повышения давления π*к при различных значения y = π*к1/ π*к2

Зависимость расхода воздуха от степени повышения давления π*к при y = π*к1/ π*к2 = 0,8:

Рисунок 4 – зависимость расхода воздуха от степени повышения давления π*к

Зависимость удельного расхода топлива от степени повышения давления π*к при y = π*к1/ π*к2 = 0,8:

Рисунок 5 – Зависимость удельного расхода топлива от степени повышения давления π*к

В таблице 3 представлены результаты расчета цикла при различных степенях повышения давления π*к.

Таблица 3 – Результаты расчета цикла ГТУ при y = π*к1/ π*к2 = 0,8 и при различных π*к

| Суммарная степень повышения давления | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление воздуха на входе в первый компрессор, МПа | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Степень повышения давления воздуха в первом компрессоре | 2,843 | 3,482 | 3,918 | 4,020 | 4,495 | 4,924 | 5,318 |
| Степень повышения давления воздуха во втором компрессоре | 3,553 | 4,352 | 4,898 | 5,025 | 5,618 | 6,155 | 6,648 |
| КПД первого компрессора | 0,884 | 0,881 | 0,879 | 0,878 | 0,877 | 0,876 | 0,875 |
| КПД второго компрессора | 0,881 | 0,878 | 0,876 | 0,875 | 0,874 | 0,872 | 0,871 |
| Работа первого компрессора, кДж/кг | 113,8 | 140,6 | 157,0 | 160,7 | 176,9 | 190,6 | 202,5 |
| Температура воздуха за первым компрессором, К | 401,3 | 427,9 | 444,3 | 447,9 | 464,1 | 477,7 | 489,5 |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная степень повышения давления | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Давление воздуха за первым компрессором, МПа | 0,285 | 0,349 | 0,393 | 0,403 | 0,451 | 0,494 | 0,533 |
| Работа второго компрессора, кДж/кг | 199,8 | 255,8 | 292,8 | 301,2 | 340,2 | 374,5 | 405,5 |
| Температура воздуха за вторым компрессором, К | 600,1 | 682,6 | 735,8 | 747,8 | 802,8 | 850,7 | 893,2 |
| Давление воздуха за вторым компрессором, МПа | 1,013 | 1,520 | 1,925 | 2,026 | 2,533 | 3,039 | 3,545 |
| Относительный расход топлива в камере сгорания | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |
| Коэффициент избытка воздуха в камере сгорания | 2,622 | 2,874 | 3,068 | 3,116 | 3,356 | 3,602 | 3,855 |
| КПД первой турбины | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Работа первой турбины, кДж/кг | 208,1 | 267,3 | 306,0 | 315,3 | 356,2 | 392,6 | 425,5 |
| Степень понижения давления в первой турбине | 1,769 | 2,111 | 2,384 | 2,453 | 2,802 | 3,165 | 3,544 |
| Температура за первой турбиной, К | 1310 | 1262 | 1330 | 1222 | 1188 | 1157 | 1129 |
| Давление за камерой сгорания, МПа | 0,983 | 1,474 | 1,867 | 1,965 | 2,456 | 2,947 | 3,439 |
| Давление за первой турбиной, МПа | 0,555 | 0,698 | 0,783 | 0,801 | 0,876 | 0,931 | 0,970 |
| КПД второй турбины | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Работа второй турбины, кДж/кг | 118,5 | 146,8 | 164,1 | 167,9 | 185,5 | 199,5 | 212,5 |
| Степень понижения давления во второй турбине | 1,429 | 1,592 | 1,714 | 1,743 | 1,891 | 2,038 | 2,189 |
| Температура за второй турбиной, К | 1215 | 1143 | 1096 | 1085 | 1034 | 990 | 950 |
| Давление за второй турбиной, МПа | 0,388 | 0,438 | 0,457 | 0,460 | 0,463 | 0,457 | 0,443 |
| КПД силовой турбины | 0,922 | 0,923 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Работа силовой турбины, кДж/кг | 362,5 | 366,7 | 359,3 | 356,6 | 340,9 | 322,7 | 303,5 |
| Степень понижения давления в силовой турбине | 3,757 | 4,241 | 4,421 | 4,446 | 4,485 | 4,420 | 4,288 |
| Температура за силовой турбиной, К | 917 | 836 | 792 | 782 | 741 | 710 | 684 |
| Давление за силовой турбиной, МПа | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Продолжение таблицы 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная степень повышения давления | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Удельная мощность установки, кДж/кг | 353,5 | 357,6 | 350,3 | 347,8 | 332,4 | 314,7 | 295,9 |
| Удельный расход топлива, кг/кВт∙ч | 0,219 | 0,198 | 0,189 | 0,187 | 0,182 | 0,179 | 0,178 |
| Расход воздуха, кг/с | 70,7 | 69,9 | 71,4 | 71,9 | 75,2 | 79,4 | 84,5 |
| КПД установки | 0,337 | 0,374 | 0,391 | 0,394 | 0,406 | 0,412 | 0,415 |

В таблице 4 представлены результаты расчета цикла при различных значениях параметра y = π*к1/ π*к2  при π*к = 19.

Таблица 4 – Результаты расчета цикла ГТУ при при π*к = 19 и при различных y = π*к1/ π*к2

| Отношение давлений в компрессорах | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Давление воздуха на входе в первый компрессор, МПа | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,100 |
| Степень повышения давления воздуха в первом компрессоре | 2,771 | 3,393 | 3,918 | 4,381 | 4,799 | 5,184 | 5,541 |
| Степень повышения давления воздуха во втором компрессоре | 6,926 | 5,656 | 4,898 | 4,381 | 3,999 | 3,702 | 3,463 |
| КПД первого компрессора | 0,885 | 0,882 | 0,879 | 0,878 | 0,876 | 0,875 | 0,874 |
| КПД второго компрессора | 0,870 | 0,874 | 0,876 | 0,878 | 0,879 | 0,880 | 0,881 |
| Работа первого компрессора, кДж/кг | 110,5 | 137,1 | 157,0 | 173,1 | 186,6 | 198,4 | 208,9 |
| Температура воздуха за первым компрессором, К | 398,1 | 424,4 | 444,3 | 460,3 | 473,8 | 485,6 | 495,9 |
| Давление воздуха за первым компрессором, МПа | 0,278 | 0,340 | 0,393 | 0,439 | 0,481 | 0,519 | 0,556 |
| Работа второго компрессора, кДж/кг | 339,2 | 312,7 | 292,8 | 276,6 | 263,1 | 251,3 | 240,8 |
| Температура воздуха за вторым компрессором, К | 735,8 | 735,8 | 735,8 | 735,8 | 735,8 | 735,8 | 735,8 |
| Давление воздуха за вторым компрессором, МПа | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 | 1,925 |
| Относительный расход топлива в камере сгорания | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| Коэффициент избытка воздуха в камере сгорания | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 | 3,068 |
| КПД первой турбины | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Продолжение таблицы 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение давлений в компрессорах | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 |
| Работа первой турбины, кДж/кг | 354,6 | 326,8 | 306,0 | 289,2 | 275,0 | 262,7 | 251,7 |
| Степень понижения давления в первой турбине | 2,786 | 2,547 | 2,384 | 2,262 | 2,165 | 2,084 | 2,016 |
| Температура за первой турбиной, К | 1190 | 1213 | 1230 | 1243 | 1255 | 1265 | 1273 |
| Давление за камерой сгорания, МПа | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 | 1,867 |
| Давление за первой турбиной, МПа | 0,670 | 0,733 | 0,783 | 0,825 | 0,862 | 0,896 | 0,926 |
| КПД второй турбины | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
| Работа второй турбины, кДж/кг | 115,5 | 143,3 | 164,1 | 180,9 | 195,1 | 207,5 | 218,4 |
| Степень понижения давления во второй турбине | 1,469 | 1,605 | 1,714 | 1,806 | 1,886 | 1,959 | 2,025 |
| Температура за второй турбиной, К | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 |
| Давление за второй турбиной, МПа | 0,456 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 | 0,457 |
| КПД силовой турбины | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 | 0,924 |
| Работа силовой турбины, кДж/кг | 358,8 | 359,1 | 359,3 | 359,3 | 359,4 | 359,4 | 359,4 |
| Степень понижения давления в силовой турбине | 4,412 | 4,418 | 4,421 | 4,422 | 4,424 | 4,424 | 4,424 |
| Температура за силовой турбиной, К | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 | 792 |
| Давление за силовой турбиной, МПа | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 | 0,102 |
| Удельная мощность установки, кДж/кг | 349,8 | 350,1 | 350,3 | 350,4 | 350,4 | 350,5 | 350,5 |
| Удельный расход топлива, кг/кВт∙ч | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 | 0,189 |
| Расход воздуха, кг/с | 71,5 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 | 71,4 |
| КПД установки | 0,390 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 | 0,391 |

Для того чтобы выбрать суммарную степень повышения давления в компрессорах π*к необходимо оценить высоту последней лопатки КВД.

1.5 Оценка размеров компрессоров и турбин

Для того чтобы оценить размеры КВД необходимо определить частоту вращения ротора высокого давления. Частота вращения выбирается из условия обеспечения прочности последней лопатки ТВД и высокого КПД.

- Лопаточный КПД ТВД (определено из поступенчатого расчета ТВД):

ηл1=0,878

- Осевая скорость за турбиной:

cта=160 мс

- Располагаемый теплоперепад ТВД:

|  | Hт1=Lт1+cта22ηл=3,06∙105+160220,878=3,631∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Статическая температура за ТВД:

|  | Tт1=Tг1*-Hт1ηлcpг1=1473-3,631∙1050,8781,257∙103=1219 К |  |
| --- | --- | --- |

- Статическое давление за ТВД:

|  | Pт1=Pг1*1-Hт1cpг1Tг1*kг1kг1-1==1,8671-3,631∙1051,257∙103∙14731,31,3-1=0,725 МПа |  |
| --- | --- | --- |

- Удельный объем:

|  | ϑт1=RгTт1Pт1=29012190,725∙106=0,488 м3кг |  |
| --- | --- | --- |

- Площадь кольцевого сечения на выходе:

|  | Aт1=gт1Gв∑ϑт1cта=0,961∙71,4∙0,488160=0,209 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Предел длительной прочности для жаропрочного сплава ЭП539ВД:

σл=113 МПа

- Максимальная частота вращения:

Коэффициент пропорциональности:

kn=6,8∙10-6

|  | nmax=σлkn∙Aт1=1136,8∙10-6∙0,209=8900обмин |  |
| --- | --- | --- |

- Выбираем относительную длину лопаток:

lD=18

- Средний диаметр турбины:

|  | Dт=Aт1π∙lD=0,209π∙18=0,73 м |  |
| --- | --- | --- |

- Длина последней лопатки:

|  | lт=Dт∙lD=0,73∙18=91 мм |  |
| --- | --- | --- |

- Окружная скорость на среднем радиусе:

|  | uт=πDтnmax60=π∙0,73∙890060=341 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Степень реактивности:

ρ=0,227

- Условная адиабатная скорость:

|  | cад=2Hт1=2∙3,631∙105=852,2мс |  |
| --- | --- | --- |

- Отношение ucад:

ucад=0,544

- Окружная скорость, соответствующая максимальному КПД:

|  | uтη=ucадcад=0,544∙852,2=463,8 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Средний диаметр турбины, соответствующий максимальному КПД:

|  | Dтη=uтηπnmax=463,8π∙8900=0,994 м |  |
| --- | --- | --- |

- Длина рабочей лопатки, соответствующая максимальному КПД:

|  | lтη=Aт1πDтη=0,209π∙0,994=0,067 м |  |
| --- | --- | --- |

Принимаем средний диаметр двухступенчатой турбины, равным 
Dт=0,73 м

Далее необходимо рассчитать основные параметры компрессора высокого давления. Расчет ведется по методике, приведенной в [2].

- Зададим в первом приближении окружную скорость лопатки:

uк1=350 мс

- Коэффициент расхода на входе в компрессор:

ca1'=0,5

- Относительный диаметр на входе:

d1'=0,73

- Коэффициент напора:

Hт'=0,2

- Осевая скорость на входе в первую ступень:

|  | ca1=ca1'uк1=0,5∙350=175 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Коэффициент расхода в последней ступени примем равным на 20% меньше коэффициента расхода первой ступени ca2'=0,4.

- Осевая скорость на выходе из компрессора:

|  | ca2=ca2'uк1=0,4∙350=140 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Средний радиус на входе в первую ступень:

|  | rср1'=1+d1'22=1+0,7322=0,875 |  |
| --- | --- | --- |

- Степень реактивности на среднем радиусе:

Rср=0,6

- Коэффициент окружной составляющей абсолютной скорости на входе:

|  | cu1'=rср1'1-Rср-Hт'2rср1'=0,875∙1-0,6-0,22∙0,875==0,236 |  |
| --- | --- | --- |

- Направление абсолютной скорости на входе:

|  | α1=arctgca1'cu1'=arctg0,50,236=64,7° |  |
| --- | --- | --- |

- Критическая скорость на входе в ступень:

|  | aкр1=2kвkв+1RвTк11*=2∙1,41,4+1∙287∙444,3=385,7 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Критическая скорость на выходе из компрессора:

|  | aкр.вых=2kвkв+1RвTк2*=2∙1,41,4+1∙287∙735=496,1 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Приведенная скорость на входе в ступень:

|  | λ1=ca1aкр1sinα1=175385,7∙sin64,7°=0,502 |  |
| --- | --- | --- |

- Газодинамическая функция расхода от λ1:

qλ1=0,711

- Приведенная скорость на выходе из компрессора:

|  | λвых=ca2aкр.вых=140496,1=0,253 |  |
| --- | --- | --- |

- Плотность воздуха на входе:

|  | ρ1=Pв2*ε(λ1)RвTк11*=0,393∙106∙0,918287∙444=2,814кгм3 |  |
| --- | --- | --- |

- Уточним значение окружной скорости:

|  | uк1=3πnmax2Gв∑14ca1'∙ρ1∙(1-d1'2)=3π∙8900602∙71,414∙0,5∙2,814∙(1-0,732)==311,1 мс |  |
| --- | --- | --- |

Принимаем форму проточной части Dк = const.

- Площадь проточной части на входе:

|  | F1=Gв∑ρ1ca1=71,42,814∙175=0,162 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Диаметр корпуса компрессора на входе и на выходе:

|  | Dк1=4F1π1-d1'2=4∙0,162π1-0,732=0,664 м |  |
| --- | --- | --- |

- Площадь проточной части на выходе:

|  | F2=Gв∑∙Tк2*mPк2*qλвых=71,4∙7350,04∙1,925∙106∙0,388=0,064 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Относительный диаметр втулки на выходе:

|  | d2'=1-4∙F2π∙Dк2=1-4∙0,064π∙0,6642=0,903 |  |
| --- | --- | --- |

- Втулочный диаметр на входе:

|  | Dвт1=Dк1d1'=0,664∙0,73=0,485 м |  |
| --- | --- | --- |

- Втулочный диаметр на выходе:

|  | Dвт2=Dк2d2'=0,664∙0,903=0,6 м |  |
| --- | --- | --- |

- Высота лопатки на входе:

|  | h1=Dк1-Dвт12=0,664-0,4852=0,09 м |  |
| --- | --- | --- |

- Высота лопатки на выходе:

|  | h2=Dк2-Dвт22=0,664-0,62=0,032 м |  |
| --- | --- | --- |

- Напор средней ступени:

Hтср'=0,4

|  | Hтср=Hтср'uк12=0,4∙311,12=3,871∙104Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Число ступеней:

|  | z=Lк2Hтср=2,928∙1053,871∙104=7,1≈7 |  |
| --- | --- | --- |

В таблице 5 представлены результаты расчета ТВД и КВД при различных степенях повышения давления π*к.

Таблица 5 – Результаты расчета размеров ТВД и КВД при y = π*к1/ π*к2 = 0,8 и при различных π*к

| Суммарная степень повышения давления | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная частота вращения КВД и ТВД, об/мин | 7348 | 8413 | 8912 | 9003 | 9313 | 9437 | 9429 |
| Средний диаметр ТВД, мм | 885 | 773 | 730 | 723 | 699 | 689 | 689 |
| Длина последней лопатки ТВД, мм | 111 | 97 | 91 | 90 | 87 | 86 | 86 |
| Окружная скорость лопатки ТВД на среднем радиусе, м/с | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 | 341 |
| Диаметр турбины, соответствующий максимальному КПД, мм | 1003 | 986 | 994 | 998 | 1023 | 1058 | 1101 |
| Длина рабочей лопатки, соответствующая максимальному КПД | 98 | 76 | 67 | 65 | 60 | 56 | 54 |
| Окружная скорость конца лопатки КВД, м/c | 303 | 309 | 311 | 311 | 311 | 310 | 308 |
| Диаметр лопатки КВД на периферии, мм | 784 | 699 | 664 | 658 | 636 | 626 | 622 |
| Относительная диаметр втулки последней лопатки КВД | 0,889 | 0,897 | 0,903 | 0,904 | 0,908 | 0,911 | 0,914 |
| Высота лопатки на входе в КВД, мм | 106 | 94 | 90 | 89 | 86 | 85 | 84 |
| Высота лопатки на выходе КВД, мм | 44 | 37 | 32 | 31 | 29 | 28 | 27 |
| Число ступеней | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |

С точки зрения обеспечения высоты последней лопатки КВД не ниже 15 мм и значения относительного диаметра втулки не выше 0,93, окончательно выбираем суммарную степень повышения давления π*к = 19 с отношением y = π*к1/ π*к2 = 0,8.

Расчет оценки размеров ТНД и КНД был проведен аналогично ТВД и КВД. Результаты приведены в таблице 6:

Таблица 6 – Результаты расчета размеров ТНД и КНД при y = π*к1/ π*к2 = 0,8 и при различных π*к

| Суммарная степень повышения давления | 10 | 15 | 19 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная частота вращения КНД и ТНД, об/мин | 7412 | 8159 | 8416 | 8450 | 8491 | 8376 | 8160 |
| Средний диаметр ТНД, мм | 1011 | 919 | 890 | 886 | 882 | 895 | 918 |
| Длина последней лопатки ТНД, мм | 126 | 115 | 111 | 110 | 110 | 112 | 115 |
| Окружная скорость лопатки ТНД на среднем радиусе, м/с | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Диаметр турбины, соответствующий максимальному КПД, мм | 770 | 771 | 789 | 792 | 825 | 867 | 916 |
| Длина рабочей лопатки, соответствующая максимальному КПД | 166 | 137 | 126 | 124 | 118 | 115 | 115 |
| Окружная скорость конца лопатки КНД, м/c | 314 | 336 | 347 | 349 | 356 | 360 | 361 |
| Диаметр лопатки КНД на периферии, мм | 806 | 786 | 787 | 789 | 803 | 823 | 848 |
| Относительная диаметр втулки последней лопатки КНД | 0,758 | 0,797 | 0,817 | 0,821 | 0,837 | 0,848 | 0,857 |
| Высота лопатки на входе в КНД, мм | 210 | 204 | 205 | 205 | 208 | 214 | 220 |
| Высота лопатки на выходе КНД, мм | 98 | 80 | 72 | 71 | 66 | 63 | 61 |
| Число ступеней | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Далее представлен расчет размеров для силовой турбины

- Располагаемый теплоперепад силовой турбины:

|  | Hт3=cpг3Tт2*1-πт31-kг3kг3=1180∙1096∙1-4.4211-1,3261,326=395,7∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Лопаточный КПД силовой турбины:

ηл3=0,902

- Статическая температура газов за силовой турбиной:

|  | Tт3=Tт2*-Hт3ηл3cpг3=1096-395,7∙1030,9021180=794 К |  |
| --- | --- | --- |

- Удельный объем:

|  | ϑт3=RгTт3Pт3=2907941,034∙105=2,226 м3кг |  |
| --- | --- | --- |

- Площадь кольцевого сечений на выходе из силовой турбины:

|  | Aт3=gт3Gв∑ϑт3cта=0,961∙71,4∙2,226120=1,273 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Принимаем частоту вращения силовой турбины равной частоте вращения нагнетателя природного газа типа 2Н-25 на номинальном режиме:

n=4000 обмин

- Выбираем относительную длину последних рабочих лопаток:

lD=15

- Средний диаметр силовой турбины:

|  | Dт=Aт3π∙lD=1,273π∙15=1,423 м |  |
| --- | --- | --- |

- Длина последней рабочей лопатки:

|  | lт=Dт∙lD=1,423∙15=0,285 м |  |
| --- | --- | --- |

- Окружная скорость на среднем радиусе:

|  | uт=πDтnmax60=π∙1,423∙400060=298,0 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Степень реактивности:

ρ=0,345

- Условная адиабатная скорость:

|  | cад=2Hт3=2∙395,7∙103 =890 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Отношение ucад:

ucад=0,574

- Окружная скорость, соответствующая максимальному КПД:

|  | uтη=ucадcад=0,574∙890=510 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Средний диаметр турбины, соответствующий максимальному КПД:

|  | Dтη=uтηπnmax=510π∙4000=2,437 м |  |
| --- | --- | --- |

- Длина рабочей лопатки, соответствующая максимальному КПД:

|  | lтη=Aт3πDтη=1,273π∙2,437=0,285 м |  |
| --- | --- | --- |

Так как Dтη≫Dт, одноступенчатую турбину проектировать нецелесообразно.

1.6 Поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока

Перед поступечатым расчетом компрессора по средней линии тока необходимо задать распределение КПД ступеней ηад, коэффициентов напора Hт, поправочных коэффициентов KH и коэффициентов расхода ca согласно рекомендациям, предложенным в [3]. В таблице 7 представлено распределение данных параметров по ступеням КНД.

Таблица 7 – Распределение параметров КНД по ступеням

| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД ступени | 0.894 | 0.897 | 0.898 | 0.894 |
| Коэффициент напора | 0.3 | 0.35 | 0.37 | 0.315 |
| Коэффициент Kн | 1 | 0.99 | 0.98 | 0.97 |
| Степень повышения давления | 1.448 | 1.463 | 1.426 | 1.309 |
| Температура за ступенью, К | 324 | 365 | 409 | 445 |
| Коэффициент расхода на входе | 0,550 | 0,522 | 0,495 | 0,468 |
| Коэффициент расхода на выходе | 0,522 | 0,495 | 0,468 | 0,44 |
| Степень реактивности на среднем радиусе | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

На рисунке 6 изображено распределение КПД ступеней по ступеням КНД.

Рисунок 6 – Распределение КПД ступеней по ступеням КНД

На рисунке 7 изображено распределение коэффициентов напора по ступеням КНД.

Рисунок 7 – Распределение коэффициентов напора по ступеням КНД

В таблице 8 представлено распределение параметров по ступеням КВД.

Таблица 8 – Распределение параметров КВД по ступеням

| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КПД ступени | 0,898 | 0,909 | 0,916 | 0,919 | 0,915 | 0,905 | 0,898 |
| Коэффициент напора | 0,375 | 0,402 | 0,415 | 0,418 | 0,410 | 0,380 | 0,375 |
| Коэффициент Kн | 1 | 0,99 | 0,99 | 0,98 | 0,97 | 0,96 | 0,96 |
| Степень повышения давления | 1,31 | 1,305 | 1,291 | 1,267 | 1,238 | 1,199 | 1,183 |
| Температура за ступенью, К | 440 | 479 | 518 | 558 | 596 | 631 | 666 |
| Коэффициент расхода на входе | 0,500 | 0,494 | 0,482 | 0,470 | 0,458 | 0,446 | 0,434 |
| Коэффициент расхода на выходе | 0,494 | 0,482 | 0,470 | 0,458 | 0,446 | 0,434 | 0,422 |
| Степень реактивности на среднем радиусе | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

На рисунке 8 изображено распределение КПД ступеней η по ступеням КВД.

Рисунок 8 – Распределение КПД ступеней по ступеням КВД

На рисунке 9 изображено распределение коэффициентов напора по ступеням КВД.

Рисунок 9 – Распределение коэффициентов напора по ступеням КВД

Далее проводится поступенчатый расчет компрессора по средней линии тока. Приводится методика расчета на примере первой ступени КНД.

- Теоретический напор ступени:

|  | Hт=Hтuк2=0,3∙3472=36,13∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Действительная работа сжатия:

|  | Lz=KHHт=1∙36,13∙103=36,13∙103 Джкг |
| --- | --- |

- Адиабатическая работа сжатия:

|  | Hад=Lzηад=36,13∙103∙0,894=32,3∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Повышение полной температуры ступени:

|  | ∆T*=Lzcp=36,13∙1031,006∙103=35,9 К |  |
| --- | --- | --- |

- Полная температура на выходе из ступени:

|  | T3*=T1*+∆T*=288+35,9=323,9 К |  |
| --- | --- | --- |

- Степень повышения полного давления в ступени:

|  | π*=1+HадcpT1*kk-1=1+32,3∙1031,006∙103∙2881,41,4-1=1,448 |  |
| --- | --- | --- |

- Полное давление на выходе из ступени:

|  | P3*=P0*σвхπ*=1,013∙105∙0,99∙1,448=1,452∙105 Па |
| --- | --- |

- Критическая скорость потока на входе и на выходе:

|  | акр1=2∙kk+1RT1*=2∙1,41,4+1287∙288=310,5 мс |  |
| --- | --- | --- |
|  | акр1=2∙kk+1RT3*=2∙1,41,4+1287∙323,9=329,3 мс |  |

- Средний радиус на входе:

|  | rср1=1+d121=1+0,4821=0,784 |  |
| --- | --- | --- |

- Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости потока на входе в ступень:

|  | cu1=rср11-Rср-Hт2∙rср1=0,784∙1-0,6-0,32∙0,784==0,122 |  |
| --- | --- | --- |

- Направление абсолютной скорости на входе:

|  | α1=arctgca1cu1=arctg0,550,122=77,4° |  |
| --- | --- | --- |

- Приведенная скорость на входе:

|  | λ1=ca1uкакр1∙sin⁡(α1)=0,55∙347310,5∙sin77,4°=0,63 |  |
| --- | --- | --- |

- Газодинамическая функция расхода от λ1:

qλ1=0,837

- Кольцевая площадь на входе в ступень:

|  | F1=G∙T1*m∙P0*∙σвх∙qλ1∙sin⁡(α1)==71,4∙2880,0404∙1,003∙105∙0,99∙0,837∙sin77,4°=0,366 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Кольцевая площадь на выходе из ступени в первом приближении при α1=α3:

|  | λ31=ca3uкакр3∙sin⁡(α3)=0,522∙347329,3∙sin77,4°=0,564 |  |
| --- | --- | --- |
|  | F31=F1qλ1qλ31∙P0*∙σвхP3*∙T3*T1*==0,366∙0,8370,776∙1,003∙105∙0,991,452∙105∙323,9288=0,289 м2 |  |

- Диаметр корпуса:

|  | Dк1=4F1π1-d12=4∙0,366π1-0,482=0,778 м |  |
| --- | --- | --- |

- Относительный диаметр втулки в первом приближении:

|  | d31=1-4F31πDк12=1-4∙0,289π∙0,7782=0,626 |  |
| --- | --- | --- |
|  | rср31=1+d3122=1+0,62622=0,834 |  |

- Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе из ступени:

|  | cu31=rср311-Rср2-Hт22∙rср31=0,834∙1-0,5-0,352∙0,834=0,207 |  |
| --- | --- | --- |

- Направление абсолютной скорости на выходе:

|  | α31=arctgca3cu31=arctg0,5220,207=68,4° |  |
| --- | --- | --- |

- Приведенная скорость на выходе:

|  | λ3=ca3uкакр3∙sin⁡(α31)=0,522∙347329,3∙sin68,4°=0,592 |  |
| --- | --- | --- |

- Действительная кольцевая площадь на выходе из ступени:

|  | F3=G∙T3*m∙P3*∙qλ3∙sin⁡(α31)==71,4∙3240,0404∙1,452∙105∙0,804∙sin68,4°==0,293 м2 |
| --- | --- |

- Действительный диаметр втулки на выходе из ступени:

|  | d3=1-4F3πDк12=1-4∙0,293π∙0,7782=0,619 |  |
| --- | --- | --- |
|  | rср3=1+d321=1+0,61921=0,832 |  |

- Средний радиус на выходе из рабочего колеса:

|  | rср2=rср1+rср32=0,784+0,8322=0,808 |  |
| --- | --- | --- |

- Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости потока на выходе из рабочего колеса:

|  | cu2=1rср2Hт+cu1∙rср1=10,8080,3+0,122∙0,784=0,49 |  |
| --- | --- | --- |

- Углы потока в относительном движении:

|  | β1=arctgca1rср1-cu1=arctg0,550,784-0,122=39,7° |  |
| --- | --- | --- |
|  | β2=arctgca2rср2-cu2=arctg0,5360,808-0,49=59,3° |  |

- Направление потока в абсолютном движении после рабочего колеса:

|  | α2=arctgca2cu2=arctg0,5360,49=47,5° |
| --- | --- |

- Направление потока за направляющим аппаратом:

|  | α3=arctgca3cu3=arctg0,5220,206=68,5° |  |
| --- | --- | --- |

- Углы поворота потока в лопатках РК и НА:

|  | εРК=β2-β1=59,3°-39,7°=19,6° |  |
| --- | --- | --- |
|  | εНА=α3-α2=68,5°-47,5°=21° |  |

- Относительная скорость на среднем радиусе на входе РК:

|  | w1=ca1∙uкsinβ1=0,55∙347sin39,7°=298,6 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Абсолютная скорость на среднем радиусе на входе в НА:

|  | c2=ca2∙uкsinα2=0,536∙347sin47,5°=252,1 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Число Маха по относительной скорости на входе в НА:

|  | a1=k∙R∙T1*∙τλ1=1,4∙287∙288∙0,934=328 мс |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mw1=w1a1=298,6328=0,908 |  |

- Приведенная скорость на входе в НА:

|  | λс2=c2aкр3=252,1329,3=0,766 |  |
| --- | --- | --- |

- Число Маха по абсолютной скорости на входе в НА:

|  | a2=k∙R∙T3*∙τλс2=1,4∙287∙323,9∙0,902=342,7 мс |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mc2=c2a2=252,1342,7=0,736 |  |

Далее рассматриваются геометрические параметры ступени.

Периферийный диаметр:

Dк1=Dк2=Dк3=0,778 м

Средний диаметр перед входом в РК:

Dср1=Dк12-2F1π=0,7782-2∙0,366π=0,61 м

Втулочный диаметр перед входом в РК:

Dвт1=Dк12-4F1π=0,7782-4∙0,366π=0,373 м

Средний диаметр после НА:

Dср3=Dк12-2F3π=0,7782-2∙0,293π=0,647 м

Втулочный диаметр после НА:

Dвт3=Dк12-4F3π=0,7782-4∙0,293π=0,481 м

Средний диаметр после РК:

Dср2=Dср1+Dср32=0,61+0,6472=0,628 м

Втулочный диаметр после РК:

Dвт2=Dвт1+Dвт32=0,373+0,4812=0,427 м

Высота лопатки РК:

hРК=Dк1-Dвт12=0,778-0,3732=0,202 м

Высота лопатки НА:

hНА=Dк2-Dвт22=0,778-0,4272=0,175 м

Длина хорды РК:

hРК=2,3

bРК=hРКhРК=0,2022,3=0,088 м

Длина хорды НА:

hНА=3,0

bРК=hНАhНА=0,1753,0=0,058 м

Аналогичным образом подсчитываются остальные ступени компрессора. Входными параметрами являются значения на выходе предыдущей ступени. В таблице 9 представлены результаты расчета остальных ступеней КНД.

Таблица 9 – Результаты поступенчатого расчета КНД

| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретический напор ступени Hт, кДж/кг | 36,13 | 42,15 | 44,56 | 37,93 |
| Действительная работа сжатия Lz, кДж/кг | 36,49 | 41,71 | 43,69 | 36,85 |
| Адиабатическая работа сжатия Hад, кДж/кг | 32,21 | 37,41 | 39,20 | 32,89 |
| Полная температура на выходе из ступени T3*, К | 324 | 365 | 409 | 445 |
| Степень повышения полного давления π* | 1,448 | 1,463 | 1,426 | 1,309 |
| Полное давление на выходе из ступени P3*, МПа | 0,145 | 0,212 | 0,303 | 0,396 |
| Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе cu1 | 0,122 | 0,207 | 0,221 | 0,271 |
| Направление абсолютной скорости на входе α1 | 77,11 | 68,85 | 65,35 | 59,90 |
| Приведенная скорость на входе λ1 | 0,629 | 0,592 | 0,538 | 0,507 |
| Кольцевая площадь на входе в ступень F1, м2 | 0,366 | 0,293 | 0,232 | 0,190 |
| Диаметр конца лопатки КНД Dк1, м | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| Приведенная скорость на выходе λ3 | 0,592 | 0,538 | 0,507 | 0,469 |
| Кольцевая площадь на выходе из ступени F3, м2 | 0,293 | 0,232 | 0,190 | 0,166 |
| Относительный диаметр втулки на выходе из ступени d3 | 0,619 | 0,715 | 0,774 | 0,807 |
| Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК cu2 | 0,490 | 0,614 | 0,638 | 0,618 |
| Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из НА cu3 | 0,205 | 0,222 | 0,271 | 0,281 |
| Угол потока в относительном движении на входе в РК β1 | 39,72 | 39,78 | 37,39 | 36,92 |
| Угол потока в относительном движении на выходе из РК β2 | 59,40 | 64,94 | 63,12 | 58,06 |
| Направление потока в абсолютном движении после РК α2 | 47,57 | 39,33 | 37,05 | 36,32 |
| Направление потока в абсолютном движении после НА α3 | 68,54 | 65,84 | 59,88 | 57,11 |
| Угол поворота потока в лопатках в РК εРК | 19,68 | 25,16 | 25,87 | 25,10 |
| Угол поворота потока в лопатках в НА εНА | 20,97 | 26,20 | 22,83 | 21,09 |
| Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК w1, м/с | 298,6 | 283,1 | 282,9 | 270,4 |
| Относительная скорость на среднем радиусе на выходе в НА w2, м/с | 252,6 | 276,5 | 277,3 | 266,4 |
| Число Маха по относительной скорости на входе в РК Mw1 | 0,908 | 0,808 | 0,756 | 0,682 |
| Число Маха по относительной скорости на входе в НА Mc2 | 0,735 | 0,762 | 0,719 | 0,656 |
| Геометрические размеры проточной части |  |  |  |  |
| Периферийный диаметр, м | 0,778 | 0,778 | 0,778 | 0,778 |
| Средний диаметр перед входом в РК, м | 0,610 | 0,647 | 0,676 | 0,696 |
| Втулочный диаметр перед входом в РК, м | 0,373 | 0,481 | 0,556 | 0,603 |
| Средний диаметр после РК, м | 0,628 | 0,661 | 0,685 | 0,701 |
| Втулочный диаметр после РК, м | 0,427 | 0,518 | 0,579 | 0,615 |
| Средний диаметр после НА, м | 0,646 | 0,676 | 0,695 | 0,706 |
| Втулочный диаметр после НА, м | 0,481 | 0,556 | 0,602 | 0,628 |
| Высота лопатки РК, м | 0,202 | 0,148 | 0,111 | 0,088 |
| Высота лопатки НА, м | 0,175 | 0,130 | 0,099 | 0,081 |
| Длина хорды лопаток РК, м | 0,088 | 0,064 | 0,048 | 0,040 |
| Длина хорды лопаток НА, м | 0,058 | 0,050 | 0,038 | 0,033 |

Аналогичным образом подсчитываются ступени КВД. Результаты поступенчатого расчета КВД представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Результаты поступенчатого расчета КВД

| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Теоретический напор ступени Hт, кДж/кг | 36,9 | 38,9 | 40,2 | 40,5 | 39,7 | 36,8 | 3,4 |
| Действительная работа сжатия Lz, кДж/кг | 36,3 | 38,5 | 39,8 | 39,7 | 38,5 | 35,4 | 34,5 |
| Адиабатическая работа сжатия Hад, кДж/кг | 32,6 | 35,2 | 36,4 | 36,4 | 35,2 | 31,9 | 31,3 |
| Полная температура на выходе из ступени T3*, К | 480 | 519 | 558 | 598 | 636 | 671 | 706 |
| Степень повышения полного давления π* | 1,28 | 1,37 | 1,27 | 1,25 | 1,22 | 1,19 | 1,17 |
| Полное давление на выходе из ступени P3*, МПа | 0,49 | 0,64 | 0,81 | 1,0 | 1,23 | 1,45 | 1,70 |
| Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на входе cu1 | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,27 | 0,28 |
| Направление абсолютной скорости на входе α1 | 65,9 | 65,7 | 64,7 | 63,3 | 61,8 | 58,9 | 56,9 |
| Приведенная скорость на входе λ1 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,33 |
| Номер ступени | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Кольцевая площадь на входе в ступень F1, м2 | 0,163 | 0,139 | 0,119 | 0,103 | 0,09 | 0,081 | 0,075 |
| Диаметр конца лопатки КНД Dк1, м | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,667 |
| Приведенная скорость на выходе λ3 | 0,420 | 0,398 | 0,378 | 0,362 | 0,351 | 0,337 | 0,311 |
| Кольцевая площадь на выходе из ступени F3, м2 | 0,139 | 0,119 | 0,103 | 0,09 | 0,081 | 0,075 | 0,071 |
| Относительный диаметр втулки на выходе из ступени d3 | 0,777 | 0,812 | 0,839 | 0,861 | 0,877 | 0,888 | 0,892 |
| Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из РК cu2 | 0,645 | 0,666 | 0,679 | 0,684 | 0,683 | 0,670 | 0,671 |
| Безразмерная окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из НА cu3 | 0,223 | 0,227 | 0,235 | 0,247 | 0,268 | 0,274 | 0,276 |
| Угол потока в относительном движении на входе в РК β1 | 37,5 | 36,3 | 35,1 | 34,4 | 33,7 | 33,5 | 32,2 |
| Угол потока в относительном движении на выходе из РК β2 | 64,3 | 64,1 | 63,3 | 62,3 | 60,7 | 58,2 | 56,1 |
| Направление потока в абсолютном движении после РК α2 | 37,8 | 36,2 | 35,0 | 34,1 | 33,5 | 33,2 | 31,5 |
| Направление потока в абсолютном движении после НА α3 | 65,8 | 64,7 | 63,4 | 61,8 | 58,9 | 57,6 | 55,4 |
| Угол поворота потока в лопатках в РК εРК | 26,4 | 27,8 | 28,2 | 27,8 | 27,0 | 24,6 | 23,9 |
| Угол поворота потока в лопатках в НА εНА | 27,9 | 28,5 | 28,4 | 27,8 | 25,4 | 24,4 | 23,8 |
| Относительная скорость на среднем радиусе на входе в РК w1, м/с | 255,8 | 259,3 | 260,6 | 259,6 | 256,2 | 250,7 | 246,3 |
| Относительная скорость на среднем радиусе на выходе в НА w2, м/с | 253,7 | 256,8 | 257,8 | 257,0 | 254,1 | 249,8 | 244,5 |
| Число Маха по относительной скорости на входе в РК Mw1 | 0,615 | 0,599 | 0,577 | 0,553 | 0,530 | 0,502 | 0,479 |

1.7 Поступенчатый расчет турбины по средней линии тока

Перед началом поступенчатого расчета турбины по средней линии тока необходимо определить её основные размеры. Расчет проводится по методике, приведенной в [4]. Ниже представлена методика определения основных геометрических параметров на примере ТВД.

- Согласно формуле  условная адиабатная скорость равна:

cад=852,2 мс

- Степень реактивности для последней лопатки ТВД:

ρ=0,227

- Окружная скорость на среднем радиусе последней лопатки ТВД:

uт=341 мс

- Средний диаметр на выходе из РЛ ТВД:

Dт=0,73 м

- Длина рабочей лопатки ТВД:

lт=0,091 м

- Относительная длина рабочей лопатки на выходе ТВД:

lD=18

- Принимаем форму проточной части Dср = const. Тогда средний диаметр на выходе из соплового аппарата:

Dс=Dт=0,73 м

- Принимаем длину на выходе из соплового аппарата из условия получения приемлемых углов выхода из рабочей лопатки.

lc=0,059 м

- Кольцевая площадь перед РЛ:

|  | A1a=πDclc=π∙0,73∙0,059=0,135 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Располагаемый теплоперепад в СА:

|  | Hc=Hт1∙1-ρ=191,9∙1031-0,22=1,497∙105 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Коэффициент скорости:

φ=0,85

- Скорость за СА:

|  | c1=φ∙2Hc=0,97∙2∙1,497∙105 =525,3 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Температура за СА:

|  | T1=Tг1*-Hccpгφ2=1473-1,497∙1051,257∙1030,852=1363 К |  |
| --- | --- | --- |

- Температура конца адиабатного расширения в СА:

|  | T1'=Tг1*-Hccpг=1473-1,497∙1051,257∙103=1354 К |  |
| --- | --- | --- |

- Статическое давление за СА:

|  | P1=Pг1*∙T1'Tг1*kгkг-1=1,867∙106∙135414731,31,3-1==1,295∙106 Па |  |
| --- | --- | --- |

- Удельный объем:

|  | ν1=RгT1P1=290∙13631,295∙106=0,305 м3кг |  |
| --- | --- | --- |

Далее проводится поступенчатый расчет турбины. Ниже приведен пример расчета ТВД.

- Средняя условная температура ступени:

|  | Tу=Tг1*-Hт12cpг1φ2=1473-191,9∙1032∙1,257∙1030,962=1403 К |  |
| --- | --- | --- |

- Средняя удельная теплоемкость при Tу согласно рисунку 1:

cpг1=1,268∙103Джкг∙К

- Температура за СА:

|  | T1=Tг1*-Hccpгφ2=1473-1,497∙1051,268∙1030,972=1364 К |  |
| --- | --- | --- |

- Температура в конце адиабатного расширения в СА:

|  | T1'=Tг1*-Hccpг=1473-1,497∙1051,268∙103=1355 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление перед рабочими лопатками:

|  | P1=Pг1*∙T1'Tг1*kгkг-1=1,867∙106∙135514731,2971,297-1==1,296∙106 Па |  |
| --- | --- | --- |

- Кольцевая площадь перед РЛ:

|  | Aсa=πDclc=π∙0,73∙0,059=0,136 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельный объем перед рабочими лопатками:

|  | ν1=RгT1P1=290∙13641,296∙106=0,305 м3кг |  |
| --- | --- | --- |

- Осевая скорость на выходе из СА:

|  | c1a=gт1Gвν1Aсa=0,961∙71,4∙0,3050,136=153,6 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Угол выхода потока из СА:

|  | α1=arcsinc1ac1=arcsin153,6525,4=17° |  |
| --- | --- | --- |

- Относительная скорость при входе в рабочие лопатки:

|  | w1=c12+u12-2∙c1∙u1∙cosα1==525,42+340,52-2∙525,4∙340,5∙cos17°=223 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Угол входа потока на рабочие лопатки:

|  | β1=arctgc1ac1∙cos14,17°-u1=arctg153,4525,4∙cos17°-340,5=43,6° |  |
| --- | --- | --- |

- Располагаемый теплоперепад в РЛ:

|  | Hл=ρ∙Hт1∙T1T1'=0,22∙191,9∙103∙13641355=4,252∙104 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Коэффициент скорости в рабочих лопатках:

ψ=0,96

- Относительная скорость за рабочими лопатками:

|  | w2=ψw12+2Hл+u22-u12==0,962232+2∙4,252∙104+340,52-340,52=352,5 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Температура за рабочими лопатками:

|  | T2=T1-w22-w12-u22-u122cpг==1364-352,52-2232-340,52-340,522∙1,268∙103==1335 К |  |
| --- | --- | --- |

- Температура в конце адиабатного расширения:

|  | T2'=T1-Hлcpг=1364-4,252∙1041,268∙103=1331 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление за рабочими лопатками:

|  | P2=P1T2'T1kгkг-1=1,847∙106∙129913511,2891,289-1=1,162∙106 Па |  |
| --- | --- | --- |

- Удельный объем за рабочими лопатками:

|  | ν2=RгT2P2=287∙13061,551∙106=0,333 м3кг |  |
| --- | --- | --- |

- Площадь кольцевого сечения за рабочими лопатками:

|  | Aла=πD2lл=π∙0,73∙0,07=0,161 м2 |  |
| --- | --- | --- |

- Осевая скорость за рабочими лопатками:

|  | c2a=gт1Gвν2Aлa=0,961∙71,4∙0,2440,161=142,3 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Угол выхода потока из рабочих лопаток по относительной скорости:

|  | β2=arcsinc2aw2=arcsin142,3352,5=23,8° |  |
| --- | --- | --- |

- Скорость закрутки потока за рабочими лопатками:

|  | c2u=w2∙cosβ2-u2=352,5∙cos23,8°-340,5=9,7 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Угол выхода потока из рабочих лопаток:

|  | α2=arctgc2uc2a=arctg9,7142,3=86,2° |  |
| --- | --- | --- |

- Скорость газа за рабочими лопатками:

|  | c2=c2u2+c2a2=9,72+140,62=142,6 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе из СА:

|  | c1u=c1∙cosα1=525,4∙cos17°=502,3 мс |  |
| --- | --- | --- |

- Работа на окружности РК:

|  | Lu=c1uu1+c2uu2=734,3 ∙408,5+62,7∙408,5=174,2∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- КПД на окружности РК:

|  | ηu=LuHт1=174,2∙103191,9∙103=0,908 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельные потери в СА:

|  | hс=φ-2-1∙c122=0,97-2-1∙757,422=1,174∙104 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Удельные потери с учетом использования в рабочих лопатках:

|  | hc'=hсT2'T1=1,174∙104∙13311364=1,145∙104 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Относительные потери в СА:

|  | ξс=hсHт1=1,802∙104371,1∙103=0,061 |  |
| --- | --- | --- |

- Относительные потери с учетом использования в рабочих лопатках:

|  | ξc'=ξсT2'T1=0,061∙13311364=0,06 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельные потери в рабочих лопатках:

|  | hл=ψ-2-1∙w222=0,97-2-1∙508,322==5,284∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Относительные потери в рабочих лопатках:

|  | ξл=hлHт1=8,114∙103371,1∙103=0,028 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельные потери с выходной скоростью:

|  | hв=c222=200,622=1,013∙104 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Относительные потери с выходной скоростью:

|  | ξв=hвHт1=1,013∙104 371,1∙103=0,053 |  |
| --- | --- | --- |

- КПД на окружности РК:

|  | ηu=1-ξc'-ξл-ξв=1-0,061-0,028-0,053=0,86 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельные потери в радиальном зазоре:

|  | hз=1,371+1,6∙ρ1+lлD1∙δлlл∙Lu==1,371+1,6∙0,181+0,0450,448∙0,5∙10-30,045∙325,6∙103=0,737∙104 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Относительные потери в радиальном зазоре:

|  | ξз=hзHт1=0,631∙104371,1∙103=0,038 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельная работа ступени с учетом потерь в радиальном зазоре:

|  | Luз=Lu-hз=325,6∙103-0,631∙104=166,9∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Мощностной КПД ступени:

|  | ηт'=ηu-ξз=0,86-0,038=0,821 |  |
| --- | --- | --- |

- Лопаточный КПД ступени:

|  | ηл'=ηт'+ξв=0,821+0,053=0,874 |  |
| --- | --- | --- |

- Затраты мощности на трение и вентиляцию:

|  | Nт.в=1,07∙D12∙u11003∙1ν1+1ν22==1,07∙0,732∙408,51003∙10,212+10,2442==70,4 кВт |  |
| --- | --- | --- |

- Удельные потери на трение и вентиляцию:

|  | hт.в=Nт.вgт1Gв=70,4∙1030,916∙53,4=1039 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Относительные потери на трение и вентиляцию:

|  | ξт.в=hт.вHт1=1039371,1∙103=0,005 |  |
| --- | --- | --- |

- Мощностной КПД ступени с учетом потерь на трение и вентиляцию:

|  | ηт=ηт'-ξт.в=0,821-0,005=0,821 |  |
| --- | --- | --- |

- Лопаточный КПД ступени с учетом потерь на трение и вентиляцию:

|  | ηл=ηл'-ξт.в=0,874-0,005=0,874 |  |
| --- | --- | --- |

- Удельная работа ступени:

|  | Lст=Hт1ηт=191,1∙103∙0,821=157,9∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Температура за ступенью:

|  | Tст=T2+hзcpг+hт.вcpг=1335+0,631∙1041,294∙103+1,309 1,294∙103==1341 К |  |
| --- | --- | --- |

- Температура торможения за ступенью:

|  | Tст*=Tст+hвcpг=1341+2,013∙1041,294∙103=1349 К |  |
| --- | --- | --- |

- Давление торможения за ступенью:

|  | Pст*=P2Tст*Tстkгkг-1=1,551∙106∙133113161,2891,289-1==1,193∙106 Па |  |
| --- | --- | --- |

- Располагаемый теплоперепад по параметрам торможения:

|  | H0*=cpгTг1*1-Pст*Pг1*kг-1kг==1,268∙103∙1473∙1-1,193∙1061,867∙1061,297-11,297==181,9∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- КПД по ступеням по параметрам торможения:

|  | ηт*=LстH0*=157,9∙103181,9∙103=0,867 |  |
| --- | --- | --- |

Далее выполняется итоговый расчет параметров турбины:

- Удельная работа турбины высокого давления:

|  | Lтвд=301,4∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Степень понижения давления турбины высокого давления:

|  | πтвд=Pг1*P2=1,867∙1060,739∙106=2,526 |  |
| --- | --- | --- |

- Степень понижения давления турбины высокого давления по параметрам торможения:

|  | πтвд*=Pг1*Pст*=1,867∙1060,765∙106=2,439 |  |
| --- | --- | --- |

- Располагаемый теплоперепад в турбине высокого давления:

|  | Hтвд=cpгTг1*1-πтвд1-kгkг==1,294∙103∙1473∙1-2,5261-1,2891,289==356,3∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- Мощностной КПД турбины высокого давления:

|  | ηт=LтвдHтвд=301,4∙103 356,3∙103=0,846 |  |
| --- | --- | --- |

- Лопаточный КПД турбины высокого давления:

|  | ηл=Lтвд+hвHтвд=301,4∙103+1,238∙104356,3∙103=0,881 |  |
| --- | --- | --- |

- Теплоперепад по параметрам торможения:

|  | Hтвд*=cpгTг1*1-πтвд*1-kгkг=1,257∙103∙1473∙1-2,4391-1,2891,289=344,3∙103 Джкг |  |
| --- | --- | --- |

- КПД по параметрам торможения:

|  | ηтвд*=LтвдHтвд*=301,4∙103344,3∙103=0,875 |  |
| --- | --- | --- |

Аналогичным образом подсчитываются остальные ступени ТВД, ТНД и силовой турбины. Результаты расчета остальных ступеней представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Результаты поступенчатого расчета турбин

|  | ТВД |  | ТНД | Силовая турбина |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер ступени | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Средний диаметр, м | 0,730 | 0,730 | 0,890 | 1,246 | 1,324 | 1,4 |
| Длина сопловой лопатки, м | 0,059 | 0,081 | 0,106 | 0,120 | 0,186 | 0,25 |
| Длина рабочей лопатки, м | 0,07 | 0,091 | 0,111 | 0,153 | 0,218 | 0,284 |
| Располагаемый теплоперепад в ступени H0, кДж/кг | 191,9 | 174,6 | 196,8 | 158,8 | 140,5 | 115,3 |
| Степень реактивности ρ | 0,22 | 0,227 | 0,25 | 0,24 | 0,285 | 0,344 |
| Располагаемый теплоперепад в СА Hc, кДж/кг | 149,7 | 135,0 | 147,4 | 120,7 | 100,4 | 75,5 |
| Скорость за СА c1, м/с | 525,3 | 504,0 | 526,7 | 471,7 | 436,6 | 381,2 |
| Температура за СА T1, К | 1364 | 1247 | 1117 | 1004 | 907 | 822 |
| Давление за СА P1, МПа | 1,295 | 0,826 | 0,236 | 0,307 | 0,190 | 0,123 |
| Удельный объем за СА ν1, м3/кг | 0,305 | 0,438 | 1,371 | 0,949 | 1,381 | 1,944 |
| Осевая скорость за СА c1a, м/c | 153,6 | 161 | 317 | 138,1 | 122,5 | 121,3 |
| Угол потока за СА α1 | 17 | 15,2 | 17,2 | 17,0 | 16,3 | 18,5 |
| Относительная скорость перед РЛ w1, м/с | 223,1 | 196,7 | 190,8 | 234,9 | 187,4 | 139,2 |
| Угол входа потока на рабочие лопатки β1 | 43,5 | 42,12 | 43,5 | 36,0 | 40,0 | 60,6 |
| Располагаемый теплоперепад в РК Hл, кДж/кг | 42,5 | 39,8 | 49,7 | 38,4 | 40,2 | 39,7 |
| Окружная скорость на входе в рабочие лопатки uт1, м/с | 340,6 | 340,6 | 392,4 | 260,9 | 277,3 | 293,2 |
| Окружная скорость на выходе из рабочих лопаток uт2, м/с | 340,6 | 340,6 | 392,4 | 268,1 | 283,5 | 298,1 |
| Относительная скорость за рабочими лопатками w2, м/с | 352,5 | 342,4 | 357,4 | 355,2 | 336,9 | 312,5 |
| Статическая температура за рабочими лопатками T2, К | 1335 | 1219 | 1080 | 976 | 875 | 789 |
| Давление за рабочими лопатками P2, МПа | 1,162 | 0,739 | 0,202 | 0,268 | 0,163 | 0,102 |
| Удельный объем за рабочими лопатками ν2, м3/кг | 0,333 | 0,478 | 1,549 | 1,054 | 1,558 | 2,214 |
| Осевая скорость за рабочими лопатками c2a, м/c | 142,4 | 156,8 | 341,5 | 117,6 | 115,3 | 119,6 |
| Угол выхода потока в относительном движении β2 | 23,8 | 23,9 | 25,4 | 19,3 | 20,0 | 22,5 |
| Скорость закрутки потока за рабочими лопатками c2u, м/с | 9,2 | 13,2 | 20,9 | 67,1 | 48,4 | 9,19 |
| Скорость закрутки потока за СА c1u, м/с | 502,3 | 486,4 | 503,3 | 451,0 | 419,1 | 361,5 |
| Угол выхода потока из рабочих лопаток α2 | 86,2 | 85,2 | 86,4 | 60,3 | 67,2 | 85,6 |
| КПД на окружности колеса ηu | 0,860 | 0,856 | 0,878 | 0,854 | 0,889 | 0,896 |
| Мощностной КПД ступени ηт | 0,821 | 0,823 | 0,847 | 0,825 | 0,862 | 0,872 |
| Лопаточный КПД ступени ηл | 0,874 | 0,894 | 0,906 | 0,882 | 0,918 | 0,935 |
| Удельная работа ступени Lст, кДж/кг | 157,6 | 143,7 | 166,8 | 130,9 | 121,3 | 100,6 |
| Температура торможения за ступенью, Tст*, К | 1349 | 1234 | 1132 | 987 | 885 | 798 |
| Давление торможения за ступенью Pст*, МПа | 1,192 | 0,765 | 0,242 | 0,277 | 0,168 | 0,106 |
| КПД по параметрам торможения ηт* | 0,866 | 0,885 | 0,890 | 0,874 | 0,913 | 0,931 |
| Итоговые параметры турбины |  |  |  |  |  |  |
|  | ТВД | ТНД | Силовая турбина |  |  |  |
| Удельная работа турбины L, кДж/кг | 301,4 | 166,8 | 352,8 |  |  |  |
| Степень понижения давления в турбине πтвд | 2,439 | 1,714 | 4,285 |  |  |  |
| Мощностной КПД турбины ηт | 0,846 | 0,847 | 0,891 |  |  |  |
| Лопаточный КПД ηл | 0,881 | 0,906 | 0,909 |  |  |  |
| КПД по параметрам торможения ηтвд* | 0,875 | 0,89 | 0,907 |  |  |  |

1.8 Профилирование ступени турбины по высоте

В данном расчете необходимо провести расчет треугольников скоростей ступеней турбины по высоте с целью последующего профилирования решеток. Ниже представлен порядок расчета на примере первой ступени турбины высокого давления.

Ступени профилируются по закону постоянной циркуляции. Для данного закона характерны следующие зависимости:

cur=const;

ca=const.

Таким образом можно получить значения скоростей cu и ca на различных радиусах. При этом рассматриваются цилиндрические поверхности тока.

Втулочное сечение:

ca1вт=ca1=161,0 мс

cu1вт=cu1rсрrвт=486,8∙0,3650,335=529,5 мс

c1вт=ca1вт2+cu1вт2=161,0 2+529,52=553,5

ca2вт=ca2=142,4 мс

cu2вт=cu2rсрrвт=9,2∙0,3650,335=10,8 мс

c2вт=ca2вт2+cu2вт2=142,4 2+10,82=142,7 мс

Периферийное сечение

ca1пер=ca1=161,0 мс

cu1пер=cu1rсрrпер=486,6∙0,3650,395=449,1 мс

c1пер=ca1пер2+cu1пер2=161,0 2+449,1=477,2

ca2пер=ca2=142,3 мс

cu2пер=cu2rсрrпер=9,2∙0,3650,4=8,4 мс

c2пер=ca2пер2+cu2пер2=142,3 2+8,42=142,6 мс

Далее по полученным значениям можно рассчитать значения термодинамических параметров и относительных скоростей по высоте ступени.

Втулочное сечение

Располагаемый теплоперепад в СА:

Hса.вт=c1втφ22=567,80,98622=166,2∙103 Джкг

Располагаемый теплоперепад в РЛ:

Hрл.вт=H0-Hса.вт=191,9∙103-166,2∙103=25,7∙103 Джкг

Степень реактивности:

ρвт=Hрл.втH0=25,7∙103170,4∙103=0,134

Температура конца адиабатного расширения в сопловом аппарате:

T1вт'=T0*-Hса.втcpг=1037-166,2∙1031,226∙103=1218 К

Температура после соплового аппарата:

T1вт=T0*-c1вт22cpг=1037-567,722∙1,226∙103=1218 К

Окружная скорость на среднем радиусе:

uср=340,6 мс

Окружная скорость на втулочном радиусе:

uвт=uсрrвтrср=342,6∙0,4780,595=312,8 мс

Направление абсолютной скорости на выходе из СА:

α1вт=arcsinca1втc1вт=arcsin146,2567,7=16,9°

Относительная скорость за СА:

w1вт=c1вт2+uвт2-2∙c1вт∙uвт∙cosα1вт==567,72+275,32-2∙567,7∙275,3∙cos16,9°=269,9 мс

Угол входа потока в относительном движении:

β1вт=arctgc1вт∙cosα1вт-uвтca1вт=arctg567,7∙cos16,9°-275,3146,2==36,6°

Относительная скорость за РЛ:

w2вт=ψw1вт2+2Hрл.вт+uвт22-uвт12=0,982309,92+2∙3,6∙103+275,32-275,32=334,4 мс

Угол выхода потока за РЛ в относительном движении:

β2вт=arctgca2втw2вт=arctg150,4313,6=25,2°

Угол выхода потока за РЛ:

α2вт=arctgcu2втca2вт=arctg15,8150,4=85,8°

Действительная температура за РЛ:

T2вт=T1вт-w2вт2-w1вт2-uвт22-uвт122∙cpг=905-313,62-309,92-275,32-275,322∙1,226∙103=1211 К

Число Маха по относительной скорости на входе в РЛ:

Mw1вт=w1втkгRгT1вт=309,91,31∙290∙905=0,397

Число Маха по относительной скорости на выходе из РЛ:

Mw1вт=w2втkгRгT2вт=313,61,31∙290∙904=0,495

Число Маха по абсолютной скорости на выходе из РЛ:

Mc1вт=c1втkгRгT1вт=567,71,31∙290∙905=0,815

Периферийное сечение

Располагаемый теплоперепад в СА:

Hса.пер=c1перφ22=408,20,98622=123,8∙103 Джкг

Располагаемый теплоперепад в РЛ:

Hрл.пер=H0-Hса.пер=170,4∙103-86,2∙103=68,1∙103 Джкг

Степень реактивности:

ρпер=Hрл.перH0=84,2∙103170,4∙103=0,355

Температура конца адиабатного расширения в сопловом аппарате:

T1пер'=T0*-Hса.перcpг=1037-84,2∙1031,226∙103=1251 К

Температура после соплового аппарата:

T1пер=T0*-c1пер22cpг=1037-408,122∙1,226∙103=1259 К

Окружная скорость на среднем радиусе:

uср=340,6 мс

Окружная скорость на периферийном радиусе:

uпер=uсрrперrср=342,6∙0,6880,595=368,3 мс

Направление абсолютной скорости на выходе из СА:

α1пер=arcsinca1перc1пер=arcsin146,2408,2=19,7°

Относительная скорость за СА:

w1пер=c1пер2+uпер2-2∙c1пер∙uпер∙cosα1пер==408,22+392,32-2∙408,2∙392,3∙cos21,0°=180,5 мс

Угол входа потока в относительном движении:

β1пер=arctgc1пер∙cosα1пер-uперca1пер=arctg408,2∙cos21,0-392,3146,2=63,2°

Относительная скорость за РЛ:

w2пер=ψw1пер2+2Hрл.пер+uпер22-uпер12=0,982146,52+2∙84,5∙103+392,32-392,32=398,6 мс

Угол выхода потока за РЛ в относительном движении:

β2пер=arctgca2перw2пер=arctg150,4425,3=20,9°

Угол выхода потока за РЛ:

α2пер=arctgcu2перca2пер=arctg11,0150,4=86,6°

Действительная температура за РЛ:

T2пер=T1пер-w2пер2-w1пер2-uпер22-uпер122∙cpг=969-425,32-146,52-392,32-392,322∙1,226∙103=1210 К

Число Маха по относительной скорости на входе в РЛ:

Mw1пер=w1перkгRгT1пер=146,91,31∙290∙968,9=0,262

Число Маха по относительной скорости на выходе из РЛ:

Mw1пер=w2перkгRгT2пер=425,31,31∙290∙904=0,591

Число Маха по абсолютной скорости на выходе из РЛ:

Mc1пер=c1перkгRгT1пер=408,21,31∙290∙968,9=0,694

1.9 Определение коэффициентов потерь в ступени турбины

В данной части необходимо уточнить коэффициенты скорости φ и ψ, которые характеризуют суммарные потери. Данные коэффициенты зависят от геометрии проточной части, профилей лопаток и режим обтекания решеток. Предварительно необходимо определить геометрию профилей лопаток

Для определения угла установки профиля γ используют приближенную зависимость [5]:

γРК=70-0,127β1-β2-0,0041β1-β22==70-0,12754,3-22,9-0,004154,3-22,92=66,3°

γНА=70-0,127α0-α1-0,0041α0-α12==70-0,12790-18,3-0,004190-18,32=37,5°

Величину хорды определяют по принятом значению ширины решетки (bРЛa=0,047 м и bСАa=0,054 м) с помощью формулы:

bРЛ=bРЛasin⁡(γ)=0,047sin⁡(66,3°)=0,053 м

bСА=bСАasin⁡(γ)=0,054sin⁡(37,5°)=0,084 м

Относительный шаг:

tbРЛ=0,6∙180180-β1+β2∙sinβ1sinβ2131-cmaxb==0,6∙180180-54,3+22,9∙sin54,3sin22,9131-0,11=0,834

tbСА=0,45∙180180-α0+α1∙sinα0sinα1131-cmaxb==0,6∙180180-90+18,3∙sin90sin18,3131-0,13=0,942

Шаг решетки в первом приближении:

tРЛ=tbРЛbРЛ=0,890∙0,153=0,044 м;

tСА=tbСАbСА=0,845∙0,192=0,079 м.

Число лопаток:

zРЛ=2πrРЛtРЛ=2π∙0,5950,136=51,8;

zСА=2πrСАtСА=2π∙0,5830,163=28,6.

Принимаем число лопаток zРЛ=53 и zСА=30.

Шаг решетки:

tРЛ=2πrРЛzРЛ=2π∙0,59527=0,043 м;

tСА=2πrСАzСА=2π∙0,58324=0,076 м.

Далее приведен расчет коэффициентов скорости ψ и φ, определяя суммарный коэффициентов скорости ξ.

- Суммарный коэффициент трения ξс зависит от коэффициента k, учитывающего форму канала:

kc=sinα0sinα1=sin90°sin17°=3,4.

При kc=3,4 ξтр.с=0,015.

kл=sinβ1sinβ2=sin43,3°sin23,9°=1,7.

При kл=1,7 ξтр.л=0,020.

2. Число Рейнольдса:

Rec=c1bcρ1μ=464∙0,192∙0,46313,2∙10-6=5,002∙106;

Reл=w2bлρ2μ=385,8∙0,153∙0,39113,2∙10-6=4,008∙106.

В обоих случаях учет влияния шероховатости не требуется.

3. Определим коэффициент кромочных потерь (толщина выходной кромки для неохлаждаемой турбины sc=1,5 мм):

ξкр.с=0,2sctСА∙sinα1=0,2∙1,5∙10-30,192∙sin⁡(18,3°)=0,057;

ξкр.л=0,2sctРЛ∙sinβ2=0,2∙1,5∙10-30,138∙sin⁡(22,9°)=0,033;

4. Коэффициент профильных потерь:

ξпр.с=ξтр.с+ξкр.с=0,015+0,005=0,072;

ξпр.л=ξтр.л+ξкр.л=0,020+0,005=0,058.

5. Определим число Маха на выходе:

Mс=с1kRгT1=464,41,31∙290∙949=0,733;

Mл=w2kRгT2=385,81,31∙290∙903=0,498.

Течение дозвуковое, поэтому учет волновых потерь не требуется.

6. Концевые потери:

ξк.с=2ξтр.с∙tСА∙sinα1lc=2∙0,015∙0,192∙sin18,3°0,210=0,004;

ξк.л=2ξтр.л∙tРЛ∙sinβ2lc=2∙0,020∙0,153∙sin22,9°0,237=0,011.

7. Определим суммарный коэффициент потерь:

ξс=ξпр.с+ξк.с=0,020+0,009=0,076;

ξл=ξпр.л+ξк.л=0,025+0,010=0,069.

8. Определим коэффициенты потерь:

φ=1-ξс=1-0,029=0,961;

ψ=1-ξл=1-0,035=0,965.

1.10 Расчет на прочность лопатки турбины

В данной части рассчитывается на прочность рабочая лопатка последней ступени силовой турбины по методике. Расчет проводится по методике, приведенной в [5]. Лопатка изготовлена из жаропрочного сплава ХН65В9М4ЮТ ρ=8040 кгм3. Необходимые для расчета геометрические параметры, определенные с помощью программного комплекса Siemens NX:

Fпер=2089 мм2 – площадь периферийного сечения;

Fср=2797 мм2 – площадь периферийного сечения;

Fвт=4290 мм2 – площадь периферийного сечения;

rпер=713 мм – радиус расположения периферийного сечения;

rср=595 мм – радиус расположения среднего сечения;

rвт=476 мм – радиус расположения втулочного сечения;

Iu=1,735∙10-6 м4 – главный центральный момент инерции относительно оси u;

Iv=5,590∙10-6 м4 – главный центральный момент инерции относительно оси v;

φ=18,8° - угол поворота главных центральных осей.

На рисунке 10 представлено распределение площади F по радиусу лопатки r.

Рисунок 10 – Распределение площади F по радиусу расположения сечений

На лопатку действует три вида нагружений:

1. Растягивающие силы от инерционных сил;

2. Изгибающие моменты от инерционных сил (в данном случае равны нулю, так как лопатка спроектирована без выносов);

3. Изгибающие моменты от аэродинамических сил.

Частота вращения ротора силовой турбины:

ω=π∙n30=π∙400030=419 радс

Напряжения растяжения от инерционных сил в зависимости от радиуса сечения определяются по формуле:

σрr=NrFr=ρω2rrперrFrdrFr.

σрrвт=250,2 МПа.

Зависимость напряжения растяжения от инерционных сил в зависимости от радиуса сечения изображены на рисунке 11.

Рисунок 11 – Распределение напряжений растяжения по радиусу лопатки

Далее определим моменты от аэродинамических сил. Из расчета силовой турбины известно:

P1=1,273∙105 Па – статическое давление перед рабочими лопатками;

P2=1,023∙105 Па – статическое давление за рабочими лопатками;

T1=788 К – статическая температура за рабочими лопатками;

zл=27 – число лопаток.

Плотность газа перед рабочими лопатками:

ρ1=P1RгT1=1,273∙105290∙948=0,463 кгм3.

Рассмотрим втулочное сечение как самое опасное. Для лопаток, спрофилированных по закону постоянной циркуляции, изгибающие моменты от аэродинамических сил относительно центральной оси η в корневом сечении вычисляются по формуле:

Mηq=βP1-P2rпер3zл,

где

β=2π13-12rвтrпер+16rвтrпер3=2π13-12∙0,4760,713+160,4760,7133=0,309.

Mηq=0,309∙1,273∙105-1,023∙105∙0,713327=103,7 Н∙м.

Изгибающие моменты от аэродинамических сил относительно центральной оси ξ в корневом сечении вычисляются по формуле:

Mξq=0,5qyrпер-rвт2,

где

qy=2LстGzлωrпер2-rвт2=2∙148,8∙103∙53,427∙576∙0,7132-0,4762=3626 Нм.

Mξq=0,5∙3626∙0,713-0,4762=101,8 Н∙м.

Изгибающие моменты от аэродинамических сил относительно главных центральных осей: Mv

Mu=Mξq∙cosφ+Mηq∙sinφ=101,8∙cos18,8°+103,7∙sin18,8°==129,8 H∙м;

Mv=-Mξq∙sinφ+Mηq∙cosφ=-101,8∙sin18,8°+103,7∙cos18,8°=65,4 H∙м.

Определим положение нейтральной оси:

β=arctgMvIuMuIv=arctg65,4∙1,735∙10-6129,8∙5,590∙10-6=8,9°.

На рисунке 12 приведена расчетная схема.

Рисунок 12 – Схема расчета на прочность

Рассмотрим напряженное состояние в наиболее удаленных точках:

Точка 1 (оба момента создают растяжение)

σА=MuvAIu+MvuAIv=129,8∙0,0541,735∙10-6+65,4∙0,0405,590∙10-6=4,508∙106 Па.

Точка 2 (Mu создает растяжение, Mv создает сжатие)

σB=MuvBIu-MvuBIv=129,8∙0,0541,735∙10-6-65,4∙0,1165,590∙10-6=2,683∙106 Па.

Точка 3 (Mu создает сжатие, Mv создает растяжение)

σB=MuvBIu-MvuBIv=-129,8∙0,0361,735∙10-6+65,4∙0,0085,590∙10-6=-2,600∙106 Па.

Для наиболее опасной точки 1 суммарные напряжения:

σΣ=σА+σр=250,2+4,5=254,7 МПа.

Предел длительной прочности для жаропрочного сплава ХН65В9М4ЮТ при температуре 800 К σдл=450 МПа.

Коэффициент запаса по длительной прочности:

nдл=σдлσΣ=450254,7=1,8.

2 Научно-исследовательская часть

В качестве охлаждения СА ТВД было выбрано конвективно-пленочное охлаждение с 5-ю рядами отверстиями на спинке лопатки, 5-ю рядами отверстиями на корытце, а также 1-м рядом отверстий через выходную кромку. В лопатке конструкции лопатки предусмотрено три канала для охлаждающего воздуха. Через два канала подается охлаждающий воздух на отверстия выдува из профиля лопатки. Охлаждающий воздух через средний канал снимает часть тепла конвекцией и далее поступает на охлаждение дисков турбин и РЛ ТВД.

Метод изготовления лопатки – литье с направленной кристаллизацией. Материал лопаток – ЖС-36 и внешний керамический слой термозащитного покрытия ZrО2-(8%)Y2O3 (оксид иттрия, диоксид циркония). Данная комбинация материала и термозащитного покрытия при ресурсе 1000 часов и при длительном напряжении 250 МПа позволяет выдерживать температуру стенки лопатки равной 1200 К.

Исходные данные

Количество лопаток

Коэффициент сохранения полного давления охлаждающего воздуха за КВД 											Коэффициент сохранения полного давления охлаждающего воздуха в Р

Статическая температура на входе в СА

Статическое давление на входе в СА

Статическая температура на выходе из СА

Статическое давление на выходе из СА

Давление торможения охлаждающего воздуха

Температура охлаждающего воздуха

Высота лопатки

Высота рассматриваемого сечения

Приведенная скорость на входе в СА

Скорость на выходе из СА

Вязкость воздуха

Вязкость газа

Коэффициент теплопроводности воздуха

Коэффициент теплопроводности газа

Теплопроводность металла лопатки

Температура торможения на выходе из СА

Длина корытца лопатки

Длина спинки лопатки

Длина хорды лопатки

Угол входа потока

Угол выхода потока

Шаг лопаток в выбранном сечении

Толщина стенки лопатки

Коэффициент расхода

Диаметр входной кромки

Толщина выходной кромки

Основные параметры

Критическая скорость звука газа

Скорость на выходе из СА

Плотность воздуха в канале охлаждения

Относительные координаты точек выдува охлаждающего воздуха

Абсолютные координаты точек выдува охлаждающего воздуха

Скорости потока газа напротив отверстий

Диаметры отверстий, количество в ряду и шаг отверстий по высоте

Границы каналов охлаждающего воздуха в координатах спинки и корытца

Температура и давление внутри охлаждающих каналов

Расчет отверстия №1 на спинке

Температура торможения охлаждающего воздуха

Давление торможения охлаждающего воздуха

Эквивалентная высота щели

Скорость внешнего потока

Статическое давление и температура газа внешнего потока

Плотность газа внешнего потока

Скорость истечения из отверстия

Параметр вдува

Число Рейнольдса по ширине щели

Температурный фактор

Расчет эффективности плёнки по длине

Граница участков, на котором рассчитывается эффективность пленки

Эффективность пленки

Температура пленки в конце участка

Эффективность пленки на участке

Расход воздуха через отверстия этого ряда

Результаты расчета остальных отверстий представлены в таблице 4.

Общие использованные сокращения:

Индексы:

1 – первое отверстие по течению газа;

2 – второе отверстие по течению газа;

ВЫХ – выход;

Г – газ;

В – воздуха;

С – спинка;

К – корытце;

КОН – конец;

НАЧ – начало;

ПЕР – переход;

ОСН – основной режим;

ПЛ – пленка.

Обозначения:

температура;

давление;

эквивалентная высота щели;

скорость потока;

плотность;

параметр вдува;

число Рейнольдса;

температурный фактор;

координата по спинке/корытце;

эффективность пленки;

расход.

|  | Спинка |  |  |  |  | Корытце |  |  |  |  | Отв. вых. кромки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отв. №1 | Отв. №2 | Отв. №3 | Отв.№4 | Отв.№5 | Отв. №1 | Отв. №2 | Отв. №3 | Отв. №4 | Отв. №5 |  |
|  | 476,3 | 476,3 | 476,8 | 476,8 | 476,8 | 476,3 | 476,3 | 476,8 | 476,8 | 476,8 | 476,8 |
|  | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 | 1,83∙106 |
|  | 0,1 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,1 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,042 |
|  | 276,9 | 398,4 | 449,2 | 527,6 | 577,8 | 171,0 | 235,7 | 321,6 | 428,5 | 525,6 | 636,5 |
|  | 1410 | 1343 | 1308 | 1245 | 1199 | 1449 | 1427 | 1388 | 1323 | 1247 | 1141 |
|  | 1,444∙106 | 1,176∙106 | 1,051∙106 | 0,855∙106 | 0,731∙106 | 1,619∙106 | 1,52∙106 | 1,352∙106 | 1,103∙106 | 0,859∙106 | 0,592∙106 |
|  | 3,53 | 3,02 | 2,77 | 2,37 | 2,1 | 3,85 | 3,67 | 3,36 | 2,88 | 2,38 | 1,79 |
|  | 115,8 | 128,7 | 137,3 | 147,4 | 151,4 | 77,6 | 93,0 | 113,0 | 134 | 147,2 | 153,4 |
|  | 1,06 | 0,96 | 0,99 | 1,06 | 1,12 | 1,05 | 0,96 | 0,94 | 0,97 | 1,05 | 1,21 |
|  | 2618 | 1649 | 1708 | 1713 | 1665 | 1764 | 1187 | 1481 | 1689 | 1714 | 1000 |
|  | 11,092 | 8,93 | 21,15 | 19,55 | 30,27 | 14,842 | 16,81 | 18,04 | 14,514 | 15,006 | - |
|  | 1,339 | 0,536 | 0,562 | 0,614 | 0,655 | 1,205 | 0,496 | 0,507 | 0,551 | 0,612 | - |
|  | 1027,5 | 1060 | 1095 | 1046 | 1036 | 1088 | 1165 | 1144 | 1082 | 1031 | - |
|  | 16,34 | 9,5 | 9,7 | 9,7 | 9,4 | 12,854 | 7,53 | 8,77 | 9,68 | 9,71 | 5,67 |

Суммарный расход охлаждающего воздуха

Расход воздуха на одну лопатку

Расход воздуха на все лопатки

Распределение коэффициента теплоотдачи по профилю лопатки

Плотность потока на выходе

Число Рейнольдса на выходе

Коэффициент теплопроводности газа на выходе из СА

Согласно зависимости КАИ

Средний коэффициент теплоотдачи газа

Распределение значений коэффициента теплоотдачи газа по обводу профиля поперечного сечения лопатки

Участок №1

Плотность газа внешнего потока на данном участке

Число Рейнольдса на данном участке

Коэффициент теплоотдачи на данном участке

Участок №2

Участок №3

Участок №4

Участок №5

Коэффициент теплопроводности не учитывается, поскольку есть выдув охлаждающего воздуха из выходной кромки.

Участок №6

Участок №7

Геометрические параметры охлаждающих каналов

Площадь канала

Смачиваемые периметры

Гидравлические диаметры

Определение коэффициентов теплоотдачи по каналам охлаждение

Канал №1

Критическая скорость звука воздуха

Суммарный расход воздуха через канал

Приведенная скорость

Скорость воздуха внутри канал

Плотность потока по параметрам торможения

Плотность потока по статическим параметрам

Число Рейнольдса

Коэффициент теплоотдачи

Потери давления по каналу

Канал №2

Критическая скорость звука воздуха

Суммарный расход воздуха через канал

Приведенная скорость

Скорость воздуха внутри канал

Плотность потока по параметрам торможения

Плотность потока по статическим параметрам

Число Рейнольдса

Потери давления по каналу

Канал №3

Критическая скорость звука воздуха

Суммарный расход воздуха через канал

Приведенная скорость

Скорость воздуха внутри канал

Плотность потока по параметрам торможения

Плотность потока по статическим параметрам

Число Рейнольдса

Потери давления по каналу

Определение температуры стенки лопатки

Выходная кромка

Число Рейнольдса

Число Нуссельта

Коэффициент теплоотдачи по воздушной стороне

Спинка

Коэффициент теплоотдачи по воздушной стороне

Температура воздуха по воздушной стороне

Коэффициент теплопередачи

Тепловой поток поступающий в лопатку

Температура внешней поверхности стенки

Температура внутренней поверхности стенки

Корытце

Коэффициент теплоотдачи по воздушной стороне

Температура воздуха по воздушной стороне

Коэффициент теплопередачи

Тепловой поток поступающий в лопатку

Температура внешней поверхности стенки

Температура внутренней поверхности стенки

Полученные результаты расчета приведены в приложении А.

По результатам расчета следует вывод, что просчитанная система организации охлаждения СА ТВД позволяет СА выдерживать заданную температуру в течении заданного ресурса.

3 Технологическая часть

3.1 Назначение детали и краткое описание её конструкции

Наименование детали: вал турбины высокого давления (ТВД).

Назначение детали – передача крутящего момента и восприятия действующих сил со стороны расположенных на нем деталей и опор.

Вал турбины высокого давления полый, соединен с дисками в один неразъемный узел с помощью выступов, выполненных на дисках, и радиальных штифтов, обеспечивающих возможность теплового расширения сопрягаемых деталей в радиальном направлении при сохранении взаимной центровки. Выпадание штифтов от действия центробежных сил предотвращается кольцами, вставленными в кольцевые канавки дисков первой и второй ступеней.

На переднем конце вала по наружному диаметру нарезаны шлицы для соединения со шлицевой втулкой компрессора высокого давления (КВД).

Сзади на вале установлены лабиринт и лабиринтная втулка, которые предназначены для предотвращения утечек воздуха из проточной части.

Данная деталь эксплуатируется в следующих условиях:

- рабочее тело – продукты сгорания;

- рабочая температура – 1473 К;

- давление – 1,867 МПа.

3.2 Анализ технических требований к изготовлению детали

Исходя из назначения и условия эксплуатации, к детали предъявляются следующие технические требования:

- Допуск круглости наружной цилиндрической поверхности ∅108+0,022 не более 0.01 мм.

Данное требование назначено из условия точного центрирования и равномерного прилегания поверхности ∅108+0,022  с лабиринтной втулкой и внутренним кольцом подшипника при его установке на данную поверхность. Невыполнение данного требования может привести к увеличению нагрузки на ролики подшипника и повреждению внутреннего кольца подшипника. Результатом этого может быть рост вибраций и уменьшение срока работы подшипника.

Схема контроля показана на рис. 13.

Рис.13 - Схема контроля круглости поверхности ∅108+0,022:

1 – прецизионный поворотный стол; 2 – привод прецизионного движения; 3 – устройство записи круглограмм

- Допуск радиального биения наружной цилиндрической поверхности ∅218+0,115  относительно поверхности А не более 0.01 мм.

Данное требование назначено исходя из условия обеспечения плотного прилегания диска с валом ТВД. Невыполнение данного требования может привести к локальным зазорам между данными поверхностями, что может привести к повреждению штифта.

Схема контроля показана на рис. 14.

Рис. 14 - Схема контроля радиального биения поверхности ∅218+0,1 относительно поверхности А

Основными технологическими задачами, возникающими при изготовлении детали, являются:

1. Допуск круглости наружной цилиндрической поверхности  ∅108+0,022 не более 0.01 мм;

2. Допуск радиального биения наружной цилиндрической поверхности ∅218+0,115 относительно поверхности А не более 0.01 мм.

3.3 Тип производства и метод работы

Проектирование технологического процесса изготовления детали осуществляется для условий единичного производства. В условиях производства данного типа наиболее целесообразным является непоточный метод. При данном методе работы строго закрепления операций за конкретными рабочими местами не проводят, длительность операций не синхронизируют.

3.4 Технологический анализ конструкции детали

Деталь преимущественно содержит поверхности простой формы (плоских и цилиндрических), но также содержит и сложнопрофильные поверхности. Но их наличие обусловлено их функциональным назначением. Число технических требований велико, но их обеспечение необходимо для качественной работы изделия.

Жесткость детали не обеспечена (отношение длины к диаметру меньше 1 к 5; минимальная толщина стенки – 8 мм), что не дает возможность использования высокопроизводительных режимов обработки и требует специальных приспособлений сложной конструкции. Изготовление детали осложняет наличие поверхности ∅218+0,115, к которой предъявлены высокие требования по обеспечению радиального биения. В целом же предъявляемые к детали технические требования на изготовление являются обоснованными и определены её назначением и ответственностью.

Деталь имеет средние габариты (∅218×515), что обуславливает большой объем механической обработки при её изготовлении.  Масса детали составляет 118.4 кг, что требует необходимость использования подъемно-транспортных средств при перемещении детали.

При сверлении отверстий ∅8+0,05  возможно образование острых заусенцев, вследствие чего может понадобиться дополнительная слесарная операция.

Средний квалитет точности поверхности детали:

(IT)ср=(IT)inini=6*1+7*5+10*151+5+15≈9,1.

Коэффициент точности изготовления детали:

КТИД=1-1ITср=1-19,1≈0.89.

Данное значение превышает граничное КТИД>0.86 , что свидетельствует о технологичности детали.

Средний значение параметра шероховатости:

(Rz)ср=(Rz)inini=3.2*6+12,5*156+15≈9,8.

Коэффициент шероховатости:

КШ=1-1Rzср=1-19,8≈0.90.

Данное значение превышает граничное КШ>0.8, что свидетельствует о технологичности детали для изготовления детали в условиях единичного производства.

Вывод: на основании изложенного считаем конструкцию детали           «вал ТВД» технологичной для условий единичного производства.

3.5 Вид и метод изготовления исходной заготовки

Деталь: вал ротора ТВД.

Материал: сталь 12ХН3А (C ≈ 0,15%; Cr ≈ 0,8%; Ni ≈ 3%; Mn ≈ 0,5%).

Тип производства: единичное.

Результаты анализа по основным признакам, используемым при выборе метода заготовок, представлены в табл. 12.

Таблица 12 – Результаты анализа, используемые при выборе заготовок

| Признак | Значение | Приоритетный ряд видов заготовок |
| --- | --- | --- |
| Форма детали | Сложная | О, СК, ОД |
| Заготовительные свойства материала: |  |  |
| Жидкотекучесть | Удовлетворительная | О |
| Пластичность | Удовлетворительная | ОД, П, ПМ |
| Свариваемость | Удовлетворительная | СК |
| Обрабатываемость резанием | Удовлетворительная | П, ПМ |
| Плотность материала | Обычная | * |
| Ориентированность структуры | Нет | * |
| Удельная стоимость материала | Высокая | ОД, П, ПМ |
| Ответственность детали | Высокая | ОД, П |
| Тип производства | Единичное | П |

Вид заготовки – обработка давлением.

Способ обработки давлением: штамповка на кривошипных горячештамповочных прессах.

На рис. 15 представлен эскиз заготовки детали:

Рис. 15 - Эскиз заготовки вала ТВД

3.6 Разработка маршрута обработки основных поверхностей детали

Наружная цилиндрическая поверхность ∅218h6 и ∅108h6 Ra 0,63. Исходная заготовка – штамповка.

1. Заготовка                                                             IT14 Rz 180

2. Точение черновое                                               IT12 Ra 12.5

3. Точение получистовое                                       IT10 Ra 3.2

4. Точение чистовое                                               IT8 Ra 1.6

5. Шлифование предварительное                         IT7 Ra 0.8

6. Шлифование окончательное                             IT6 Ra 0.4

4 Организационно-экономическая часть проекта

4.1 Технико-экономическое обоснование проекта

В данной выпускной квалификационной работе рассматривается газотурбинная установка для привода центробежного нагнетателя в газоперекачивающем агрегате. Газоперекачивающий агрегат в составе газотурбинной установки и центробежного нагнетателя предназначен для транспортирования природного газа по магистральному газопроводу.

Конструкция установки новая, но состоит из агрегатов и узлов, производство которых в значительной степени освоено и отработано, что позволяет произвести оценку стоимости и провести технико-экономический анализ установки.

Технические и экономические показатели проектируемой установки отвечают современным требованиям. Установка имеет экологические показатели, отвечающие мировым требованиям ЕЭК и требованиям соответствующих законов РФ.

В ходе дипломного проектирования была разработана установка мощностью 25 МВт с КПД 39,1%, с температурой газа перед турбиной высокого давления  1473 К и суммарной степенью повышения давления 19.

Целью данного анализа является оценка экономической эффективности

разрабатываемого проекта по сравнению с аналогичными установками со схожими параметрами.

Аналогом данной установки является газотурбинная установка для транспорта газа ГТУ – 25П, разработанная компанией «ОДК – Авиадвигатель».

Таблица 13 - Показатели сравниваемой и разрабатываемой ГТУ

| Показатели | ГТУ-25П | Проект |
| --- | --- | --- |
| Мощность установки, МВт | 25,6 | 25 |
| Расход воздуха, кг/с | 79,6 | 71,4 |
| Удельный расход топлива г/кВт∙ч | 0,217 | 0,189 |
| КПД ГТУ, % | 38 | 39,1 |
| Ресурс до капитального ремонта, час | 25000 | 25000 |
| Число валов ГТУ, шт | 3 | 3 |
| Степень повышения давления | 24 | 19 |
| Частота вращения вала об/мин | 5000 | 4000 |

4.2 Прогнозирование цены установки

При прогнозировании цены ГТУ наиболее широкое применение получил метод, основанный на учете ее параметров и технико-экономических показателей. При этом методе за основу установления рыночной цены двигателя принимается цена двигателя-аналога или средняя цена по ряду двигателей одного типа и эксплуатационного назначения, близких по размерности и другим параметрам.  Данный метод называется параметрическим методом.

К основным ценоформирующим технико-экономическим показателям относятся:

- мощность;

- надёжность-долговечность (ресурс);

- безотказность и ремонтопригодность;

- топливная экономичность;

- комплектация;

- престижность изделия

В качестве установки-аналога принята установка ГТУ-25П. Данная установка также применяется для привода ГПА и имеет схожие параметры.

Определение цены спроектированной установки выполняется по суммарному коэффициенту технико-экономических показателей. Для этого определяется значение частных сравнительных коэффициентов всех технико-экономических параметров. Далее рассматриваются данные частные коэффициенты.

Прогнозирование верхнего предела цены ГТУ

Коэффициент по мощности

Значения данного коэффициента определяются с помощью следующей эмпирической зависимости:

Kм=(NecNea)b,

где

Nec – мощность спроектированной установки, МВт;

Nea – мощность установки-аналога, МВт;

b – степень показателя весомости в рыночной цене двигателя;

По методике ВТО «Судоимпорт» значение «b» принимается равной      0,9-0,95.

Kм=(2525,6)0,95= 0,98

Ресурсный коэффициент

Один из показателей надёжности – коэффициент долговечности:

Kp=RcRa,

где

Rc- ресурс (наработка) до первого капитального ремонта спроектированной установки, ч;

Ra- ресурс (наработка) до первого капитального ремонта установки-аналога, ч;

Kp=2500025000=1

Коэффициент топливной экономичности

Коэффициент учитывает разницу в удельном расходе топлива и в ценах на применяемое топливо. Оптовая цена топлива (природный газ) в 2018 году для российского рынка: Цт= 4,0 руб. за м3. Плотность метана = 0,732 кг/м3.

Определим цену природного газа за 1 кг:

Цт = 4,0 ∙ 0,732 = 2,93 руб.

Коэффициент топливной экономичности определяется за три этапа:

- Затраты на топливо, их снижение или увеличение от мощности и ресурса двигателя-аналога:

Pm=(qea∙Цma-qec∙Цmc)∙Nea∙Kм∙Ra1000 ,

где

qea - удельный расход топлива установки-аналога, г/кВт∙ч;

qec - удельный расход топлива спроектированной установки, г/кВт∙ч;

Цma - цена 1 кг топлива установки-аналога, руб./кг;

Цmc - цена 1 кг топлива спроектированной установки, руб./кг;

Nea - мощность установки-аналога, кВт;

Kм - значение коэффициента использования по мощности;

Ra - ресурс (наработка) до первого капитального ремонта установки-аналога, час;

Pm=217∙2,93-189∙2,93∙25600∙0,98∙250001000=51,4 млн. руб.

- Отношение разницы в затратах по топливу к цене установки-аналога:

P0=PmЦa ,

где

Цa- цена установки-аналога, млн. руб.;

Pm- затраты на топливо, млн. руб.;

Цa = 300 млн. руб. на 2016 год;

P0=51,4300=0,17

- Коэффициент топливной экономичности:

Kтэ=1±P0 ,

Где

+P0 – при экономии затрат по топливу;

-P0 – при увеличении затрат на топливо;

Kтэ=1+0,17=1,17

Коэффициент надёжности

Коэффициент учитывает ремонтопригодность и безотказность установки на ранней стадии проектирования. При росте этих показателей значение Kн > 1, при их снижении Kн < 1. Примем коэффициент надежности Kн = 1.

Приращение значений частных ценообразующих показателей (∆Ki):

∆Ki=Ki-1;

∆Kм=Kм-1=0,98-1=-0,02;

∆Kp=Kp-1=1-1=0;

∆Kтэ=Kтэ-1=1,17-1=0,17;

∆Kн=Kн-1=1-1=0;

Значение суммарного ценообразующего показателя (K0) без учета коэффициента престижности

Общий ценообразующий коэффициент определяют по формуле:

K0=1i∆Ki+1=-0,02+0+0,17+0+1=1,15

Цена спроектированного двигателя

Цc=Цa∙K0∙Kпр ,

где

Цa – цена установки-аналога. млн. руб.;

K0 – ценообразующий показатель;

Kпр - коэффициент престижности – учитывает авторитет фирмы, период её работы, уровень технического сервиса и другие ценообразующие факторы.

Примем  Kпр=1;

Цc=300∙1,15∙1=345 млн. руб.

Верхний предел себестоимости изготовления установки

Верхний предел себестоимости изготовления установки определяется по формуле:

С=Цс(1+Ндс)(1+П) ,

где

Ндс – удельный вес НДС в цене;

П – удельный вес прибыли в цене без НДС, допустимый для предприятия уровня рентабельности производства;

Примем Ндс = 0,18; П = 0,25;

С=345(1+0,18)(1+0,25)=233,8 млн.руб.

Удельные массы установок

Удельные массы установок определяются по формулам:

mya=maNea ,

myс=mсNeс ,

где

ma – масса установки-аналога, кг;

mс – масса спроектированной установки, кг;

ma = 70000 кг; mс≈ 50000 кг (определено из соотношения габаритов установки);

mya=7000025600=2,73 кгкВт;

myc=5000025000=2,0 кгкВт;

Удельные цены установок

Удельные цены установок определяются по формулам:

Цya=Цama;

Цyc=Цcmc;

Цya=300 000 00070 000=4286 рубкг;

Цyс=345 000 00050 000=6900 рубкг;

Полученные данные занесем в таблицу  14.

Таблица 14 – Результаты прогнозирования цены установки

| Параметры и показатели | Единица измерения | Типы и модель двигателя |  | Значение коэф-тов | Приращение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект | Аналог |  |  |
| Название установки |  | проект | ГТУ-25П |  |  |
| Номинальная мощность | МВт | 25 | 25,6 | Kм = 0,98 | -0,2 |
| Удельный расход топлива на базовом режиме | г/кВт∙ч | 0,189 | 0,217 | Kтэ =1,17 | 0,17 |
| Ресурс до капитального ремонта | ч | 25000 | 25000 | Kp = 1 | 0 |
| КПД установки | % | 39,1 | 38 |  |  |
| Расход воздуха | кг/с | 71,4 | 79,6 |  |  |
| Число валов ГТД |  | 3 | 3 |  |  |
| Частота вращения вала генератора | об/мин | 4000 | 5000 |  |  |
| Удельная масса | кг/кВт | 2,0 | 2,73 |  |  |
| Престижность |  |  |  | Kпр = 1 | 0 |
| Цена двигателя | млн. руб. | 345 | 300 |  |  |
| Удельная цена | руб./кг | 6900 | 4286 |  |  |

4.3 Затраты на строительную часть и оборудование

Затраты на подготовку, газопровод, подведение коммуникаций, монтаж установки, приняты 10% от стоимости установки:

Ссч=0,1∙Цгту;

Ссч=0,1∙345=34,5 млн.руб.;

Стоимость нагнетателя «Nuovo Pignone» PCL 804/2-36 составляет            10 млн. руб. Стоимость дополнительного оборудования (муфты, стартер и т.д.) составляет 10 млн. руб.

Капитальные затраты представлены в таблице 15.

Таблица 15 - Капитальные затраты

| Наименование | Проект |  | Аналог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. руб. | % от итога | млн. руб. | % от итога |
| ГТУ | 345 | 84,3 | 300 | 85,7 |
| Монтажные работы | 34,5 | 8,4 | 30 | 8,6 |
| Дополнительное оборудование | 20 | 7,3 | 20 | 5,7 |
| Итог | 409,5 | 100 | 350 | 100 |

4.4 Расчёт эксплуатационных расходов

Расчет эксплуатационных расходов проектируемой установки за 1 год

При расчете эксплуатационных расходов в качестве цены проектируемой установки принимаем цену установки, определенную выше.

- Затраты на топливо:

Sтс=qec∙Цтс∙Nec∙Kм∙T1000 ,

где

T – время работы установки, ч;

Sтс=189∙4∙25000∙0,98∙82001000=151,9 млн. руб.

- Затраты на регламентное техническое обслуживание и на текущие ремонты:

Sто=Цгту∙10%∙TRс∙100=345∙10%∙820025000∙100=11,3 млн. руб.

- Затраты на капитальные ремонты:

Sкр=n∙Kкр∙Цгту∙TRп ,

где

n – количество капитальных ремонтов за полный ресурс установки;

Kкр – коэффициент, показывающий отношение затрат на капитальный ремонт (цены ремонта) к балансовой стоимости установки;

T – время работы установки, час;

Rп – полный моторесурс установки;

Sкр=6∙0,5∙345∙8200200000=42,4 млн. руб.

- Амортизационные отчисления на установку:

Sa=(Цгту-Цл)∙TRп ,

где

Цл – ликвидационная стоимость установки, составляет 8 – 12% от балансовой стоимости установки, млн. руб.;

Sa=(345-345∙0,12)∙8200200000=12,4 млн. руб.

- Амортизационные отчисления на прочие объекты (вспомогательное оборудование):

Sам.зд.=ЦзTисп ,

где

Цз – первоначальная стоимость вспомогательного оборудования, и т.д., млн.руб.;

Tисп – срок полезного использования оборудования, лет;

Sам.зд.=2020=1 млн. руб.

Установка-аналог

Расчет эксплуатационных расходов установки за 1 год

При расчете эксплуатационных расходов в качестве цены проектируемой установки принимаем цену установки, определенную выше.

- Затраты на топливо:

Sта=qeа∙Цта∙Neа∙Kм∙T1000

Sта=217∙4∙25600∙0,98∙82001000=178,6 млн. руб.

- Затраты на регламентное техническое обслуживание и на текущие ремонты:

Sто=Цгту∙15%∙TRс∙100=300∙15%∙820025000∙100=14,8 млн. руб.

- Затраты на капитальные ремонты:

Sкр=n∙Kкр∙Цгту∙TRп=6∙0,5∙300∙8200200000=36,9 млн. руб.

- Амортизационные отчисления на установку:

Sa=(Цгту-Цл)∙TRп=(300-300∙0,08)∙8200200000=11,3 млн. руб.

- Амортизационные отчисления на прочие объекты (вспомогательное оборудование):

Sам.зд.=ЦзTисп=2020=1 млн. руб.

Результаты расчетов эксплуатационных расходов занесем в таблицу 16.

Таблица 16 - Сметная калькуляция эксплуатационных расходов за год

| Эксплуатационные расходы за 1 год | Ед. изм. | Проект |  | Аналог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сумма | % к итогу | Сумма | % к итогу |
| Затраты на топливо | млн.руб. | 151,9 | 69,4 | 178,6 | 73,6 |
| Затраты на регламентное ТО и текущие работы | млн.руб.. | 11,3 | 5,1 | 14,8 | 6,1 |
| Затраты на капитальные ремонты | млн.руб. | 42,4 | 19,4 | 36,9 | 15,2 |
| Амортизационные отчисления на установку | млн.руб. | 12,4 | 5,7 | 11,3 | 4,7 |
| Амортизационные отчисления на прочие объекты | млн.руб. | 1 | 0,4 | 1 | 0,4 |
| Итого: | млн.руб. | 219,0 | 100 | 242,6 | 100 |

На рисунке 16 изображена	 зависимость эксплуатационных затрат установки от времени эксплуатации.

Рисунок 16 - Зависимость эксплуатационных затрат от времени эксплуатации

По рисунку 16 видно, что капитальные затраты спроектированной установки выше, чем у установки-аналога. Причиной этому служит отличие в показателях установок: например, разные температуры перед турбиной высокого давления, соответственно, разные методы охлаждения лопаток. По данному графику видно, что данные вложения окупятся примерно через 5 лет.

5 Экология и охрана труда

5.1 Введение. Описание силовой установки

В данной выпускной квалификационной работе спроектирована газотурбинная установка для привода центробежного нагнетателя в газоперекачивающем агрегате (ГПА). Газоперекачивающий агрегат в составе газотурбинной установки и центробежного нагнетателя предназначен для транспортирования природного газа по магистральному газопроводу.

Установка спроектирована по трехвальной схеме: компрессор низкого и компрессор высокого давления (КНД и КВД) приводятся во вращение каждый своей турбиной (ТНД – турбиной низкого давления, ТВД – турбиной высокого давления) с разной частотой, оптимальной для своего каскада. Ротор нагнетателя приводится во вращение своей турбиной нагнетателя (свободной турбиной). Газотурбинная установка находится в помещении, степень повышения давления 19, температура за камерой сгорания 1473 К. Топливом является природный газ.

5.2 Анализ вредных и опасных производственных факторов на этапе эксплуатации установки

В разделе проведен анализ вредных и опасных производственных факторов, возникающих в процессе эксплуатации проектируемой газотурбинной установки и воздействующих на наземный персонал при техническом обслуживании. Факторы приняты стандартными по                  ГОСТ 12.0.003-2015 Опасные и вредные производственные факторы. Выявленные факторы, их источники, нормативные значения и нормирующие документы приведены в таблице 17.

Таблица 17 - Вредные и опасные производственные факторы при эксплуатации ГТУ на рабочем месте

| Наименование фактора | Источник фактора (загрязнения) | Нормативное значение | Регламентирующий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышенная загазованность воздуха рабочей зоны | Выбросы отработавших газов, которые содержат СО, NOx и CnHm | Максимальные среднесуточные значения для рабочей зоны: CO – 20 мг/м3 NOx – 5 мг/м3 CnHm – 5 мг/м3 | ГН 2.2.5.3532-18 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| Повышенная температура поверхностей оборудования и материалов | Корпус ГТУ нагревается из-за высокой температуры воздуха и газов | Предельно допустимая температура поверхности для категории работ 2а уровня энергозатрат в холодный период: 18-220С; в теплый период: 19-230С | СН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений СН 2.2.4.3359-16 |
| Повышенный уровень шума на рабочем месте | Всасывание воздуха компрессором, выхлоп турбины, корпус ГТУ, насосы | Оптимальные допустимые эквивалентные уровни звука и уровни звукового давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 31,5 Гц – 107 дБ; 63 Гц – 95 дБ; 125 Гц – 87 дБ; 250 Гц – 82 дБ; 500 Гц – 78 дБ; 1000 Гц – 75 дБ; 2000 Гц – 73 дБ; 4000 Гц – 71 дБ; 8000 Гц – 69 дБ; Для высококвалифицированных работ в производственных помещениях уровень звука и эквивалентный уровень звука не должен превышать 80 дБА. | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки |
| Повышенный уровень ультразвука на рабочем месте | Воздухозаборная система компрессора | Предельно допустимые уровни воздушного ультразвука на рабочих местах: среднегеометрические частоты третьоктавных полос с уровнем звукового давления 12,5 кГц – 80 дБ; 16 кГц – 90 дБ; 20 кГц – 100 дБ; 25 кГц – 105 дБ; 31,5 - 100 кГц – 110 дБ; | СН 2.2.4/2.1.8.582-96 Гигиенические требования при работах с источниками возд. и контактного ультразвука промышл. назначения СН 2.2.4.3359-16 |

Продолжение Таблицы 17

| Наименование фактора | Источник фактора (загрязнения) | Нормативное значение | Регламентирующий документ |
| --- | --- | --- | --- |
| Повышенный уровень вибраций | Колебания ротора и статора от газодинамических сил и других причин | По источнику возникновения - общая вибрация класс 3 (стационарные установки): среднегеометрические частоты октавных полос, виброускорения, виброскорости 8 Гц – 1,4 м/с2; 123 дБ – 2,8 мм/с2; 115 дБ 16 Гц – 1,4 м/с2; 123 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ 31,5 Гц – 2,8 м/с2; 129 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ 63 Гц – 5,6 м/с2; 135 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ 125 Гц – 11 м/с2; 141 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ 250 Гц – 22 м/с2; 147 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ 500 Гц – 45 м/с2; 153 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ 1000 Гц – 89 м/с2; 159 дБ – 1,4 мм/с2; 109 дБ | СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация. Вибрации в жилых и общественных зданиях |
| Электробезопасность | Источники и потребители электроэнергии, токоведущие части ГТУ | Для защиты от случайного прикосновения к токо - ведущим частям необходимо применять ограждения, использовать предупредительные знаки безопасности и безопасное расположение токоведущих частей. Напряжение на корпусе не более 2В. Вид тока – переменный, частота – 50 Гц. Продолжительность воздействия не более 10 минут в сутки. | ГОСТ 12.1.019-2009 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность ПУЭ |
| Недостаточная или избыточная освещенность | Лампы освещения на рабочем месте | Для работ средней точности (наименьший или эквивалентный размер объекта различения в операторской – 0,5-1,0 мм). Требуемая освещенность при искусственном освещении – 400 лк. | СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение |
| Микроклимат в помещении | Наружные корпуса ГТУ, утечки через системы уплотнений | Для производственных помещений, категории работ для 2а уровня энергозатрат нормы климата: для холодного периода года температура воздуха- 19-21о С для теплого периода года температура воздуха- 20-22оС скорость движения воздуха не более 0,2 м/с; относительная влажность не более 60% | СН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах |

5.3. Рассеивание вредных выбросов ГТУ в атмосфере.

В данной части необходимо определить уровень выбросов ГТУ, размер санитарно-защитной зоны и высоту дымовой трубы. Используемым топливом для спроектированной установки является природный газ, для которого характерны выбросы оксида азота и оксида углерода. Уровень выбросов загрязняющих веществ рассчитывается согласно СТО Газпром 2-1.19-540-2011.

а) Расчет выбросов оксида углерода с отходящими газами газотурбинной энергоустановки

Количество оксида углерода MCO, г/с, выбрасываемое в атмосферу с отходящими газами энергоустановки при сжигании газообразного топлива, определяют по формуле

MCO=GCO∙B ,

где     GCO – удельные выбросы оксида углерода при сжигании газообразного топлива, г/кг;

B – расход топлива, кг/с (в результате расчета цикла B = 1,308 кг/с);

Удельные выбросы оксида углерода GCO, г/кг в зависимости от вида сжигаемого топлива определяют по формуле

GCO=УCO∙Qir ,

где УCO – параметр, характеризующий количество оксида углерода, образующегося на 1 ГДж тепла, выделяемого при горении топлива, кг/ГДж;

Qir – низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг (для природного газа Qir = 48,64 МДж/кг);

Параметр УCO, кг/ГДж определяют по формуле

УCO=12,5∙αух∙CCO∙Ψ∙ϑ,

где      αух – коэффициент избытка воздуха (из расчет цикла αух=3,068 );

CCO – содержание оксида углерода в отходящих газах, %  (для установки ГПА – 25 со схожими термодинамическими параметрами содержание оксида углерода в отходящих газах составляет 0,013%)

Ψ – поправочный коэффициент (Ψ = 0,88);

ϑ – объем продуктов сгорания на 1 МДж тепла, введенного в камеру сгорания с топливом, м3/МДж (для природного газа ϑ = 0,3 м3/МДж);

Получим следующие значения параметров

УCO=12,5∙3,068∙0,013∙0,88∙0,3 = 0,13 кг/ГДж

GCO=0,13 ∙48,64 = 6,40 г/кг

MCO= 6,40∙1,308 = 8,37 г/с

б) Расчет выбросов оксидов азота с отходящими газами газотурбинной энергоустановки

Объем сухих дымовых газов Vс.г за турбиной, м3/ м3 топлива определяют по формуле

Vс.г=Vг0-VH2O0+αот-1∙V0,

где     Vг0 – теоретический объем газов, м3/ м3 топлива (Vг0 = 10,445 м3/ м3);

VH2O0 – теоретический объем водяных паров, м3/ м3  (VH2O0 = 1,982 м3/ м3);

V0 – теоретически необходимый объем воздуха, м3/ м3 (V0 = 9,445 м3/ м3);

αот – коэффициент избытка воздуха в отработавших газах за турбиной (из расчета цикла αот = 3,068);

CNOх - концентрация оксидов азота в отходящих газах, мг/м3                   (для установки   ГПА – 25 со схожими термодинамическими параметрами CNOх= 76 мг/м3)

Суммарное количество оксидов азота MNOх в пересчете  на NO2, поступающих в атмосферу с отходящими газами газотурбинных установок, г/с, вычисляют по формуле

MNOх= CNOх∙Vс.г∙Bк.с∙kп,

где       Bк.с – расход топлива в камере сгорания, т/ч (Bк.с = 1,308 кг/с = 4,708 т/ч);

kп – коэффициент пересчета (при определении выбросов в г/с -                kп = 0,278∙10-3);

Получим следующие значения параметров

Vс.г = (10,445 – 1,982) + (3,068 – 1) ∙ 9,445 = 27,995 м3/м3

MNOх = 76 ∙ 27,995 ∙ 4,708 ∙ 0,278 ∙10-3 = 2,78 г/с

Далее рассматривается рассеивание вредных веществ, содержащихся во вредных газах. Величину максимальной приземной концентрации вредных веществ при выбросе нагретых газов из одной трубы при неблагоприятных метереологических условиях на расстоянии Хm от трубы определяют по формуле

CM= A∙M∙F∙m∙nH2∙3V∙∆t,

где     A – коэффициент температурной стратификации атмосферы (для центра европейской части РФ A = 140 с23∙мг∙град13/г);

M – количество вредного вещества, выбрасываемого в атмосферу, г/с;

H – высота дымовой трубы над уровнем земли, м (согласно «Технологическому регламенту на проектирование компрессорных станций» высоту рекомендуется принять в диапазоне 10-25 м, принимаем H = 15м);

F – безразмерный коэффициент, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе (для вредных газов и и мелкодисперсных аэрозолей F = 1);

∆t – разность между температурой выбрасываемого газа tг и температурой 	окружающего атмосферного воздуха tв, °С (из расчета           ∆t = 135 – 15 = 120 °С);

V – объем выбрасываемого газа из трубы, м3/с; рассчитывают по формуле

V = (πD2/4)v0,

где        D – диаметр устья трубы, м (для установки ГПА – 25, D = 4,2 м);

v0 – средняя скорость выхода газа из устья трубы, м/с (для установки ГПА – 25, v0  = 21,7 м/с);

m и n – безразмерные коэффициенты, учитывающие условия выхода газа из устья трубы;

Величину коэффициента m рассчитывают по формуле

m = 1(0,67+0,1∙f+0,343f) ,

где           f = 103v02D/H2∆t;

Величину коэффициента  n определяют в зависимости от значения vм

vм = 0,653V∆t/H,

при   vм≤0,3   n=3;

0,3<vм≤2   n=3- (vм-0,3)(4,36-vм)

vм>2   n=1;

Найдем значения коэффициентов

V = (π ∙4,22 /4)∙21,7 = 300,5 м3/с

vм=0,65∛(300,5∙120/15) = 8,71 ( n=1)

f = 103 ∙ 21,72 ∙ 4,2/ 152 ∙ 120 = 73,25

m = 1⁄(0,67+0,1∙√73,25+0,34∛73,25) = 0,339

CM(MCO)= (140∙8,37∙1∙0,339∙1)/(152∙∛(300,5∙120)) = 0,053 мг/м3

CM(MNOх)= (140∙2,78∙1∙0,339∙1)/(152∙∛(300,5∙120)) = 0,018 мг/м3

При одновременном присутствии в атмосфере нескольких вредных веществ, обладающих совместным действием, их безразмерная суммарная концентрация не должна превышать единицы

(CMMCOПДКСО+CMMNOхПДКNOх) < 1

0,053/20+0,018/5 < 1

0,006 < 1

Для определения расстояния от трубы, на котором приземная концентрация пыли будет максимальной, находим параметр d. Безразмерный коэффициент d следует принимать равным

при     vм<2   d=11,4

vм>2   d=7,1vм

d = 7,1∙√8,71 = 20,95

Тогда                                  Хm = d∙H = 20,95 ∙ 15 = 315 м

Определим изменение концентраций на расстояние от точки вредных выбросов

C(x) = s1xCM,

где          s1x– это кусочно-заданная функция;

s1x=3(xxm)4-8xxm3+6xxm2,  xxm≤1

s1x=1,130,13∙xxm2+1 ,               1<xxm≤8

s1x=xxm0,1(xxm)2+2,47∙xxm-17,8 ,  xxm>8

Рассчитаем безразмерную концентрацию q

q(x)=c1(x)ПДК1+c2(x)ПДК2

где       c1 и c2 – концентрации вредных веществ в зависимости от расстояния x от источника выбросов;

ПДК1 , ПДК2 – предельно допустимые концентрации, которые в соответствии с ГН 2.1.6.1338-03 для оксида углерода и оксида азота составляют 3 и 0,06 мгм3 соответственно.

Построим графики абсолютных концентраций для 1 и 2 вещества

Рис. 18 – абсолютная концентрация оксида углерода

Рис. 19 – абсолютная концентрация оксида азота

Построим график безразмерной концентрации обоих веществ от расстояния

Рис. 20 – безразмерная концентрация оксида азота и оксида углерода

5.4. Анализ отказов, построение дерева отказов

В данной части рассматривается вероятность возникновения события «Отказ двигателя» и вероятность тех событий, которые приводят к нему: отказ агрегатов, и события, приводящие к отказу агрегатов. Построено дерево отказов. По дереву отказов вычислена вероятность отказа отдельных узлов и всего двигателя. Вероятности первичных событий взяты из Белова П.Г. «Моделирование опасных процессов в техносфере» и занесены в таблицу 18. Дерево отказов изображено на рис. 20.

Таблица 18 - Вероятности первичных отказов

| № | Наименование события | Вероятность события |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разрушение лопаток | 4∙10-9 |
| 2 | Разрушение болтового соединения | 1∙10-10 |
| 3 | Разрушение подшипника качения | 2∙10-9 |
| 4 | Разрушение корпуса высокого давления | 1∙10-9 |
| 5 | Отказ поворотного механизма | 10-10 |
| 6 | Образование нагара на стенках жаровой трубы | 2∙10-9 |
| 7 | Наличие механических примесей в топливе | 2∙10-10 |
| 8 | Отказ гидравлического насоса | 2∙10-8 |
| 9 | Отказ нагнетателя | 2∙10-8 |
| 10 | Разрушение трубопровода | 1∙10-11 |
| 11 | Разрушение вала | 4∙10-11 |
| 12 | Повреждение резиновых уплотнений | 1∙10-9 |

Рисунок 20 - Дерево отказов ГТУ

Ниже приведена методика расчета вероятности события на примере газогенератора.

«Отказ КВД» = 1 – (1 - P1)( 1 - P2) (1 - P3)( 1 - P4) (1 - P5) =

= 1 – (1 – 4 ∙ 10-9) (1 – 1 ∙ 10-10) (1 – 2 ∙ 10-9) (1 – 1 ∙ 10-9) (1 – 1 ∙ 10-10) = 7,2 ∙ 10-9;

«Отказ КС» = 1 – (1 - P5)( 1 - P6) (1 - P7)( 1 - P8) (1 - P9) =

= 1 – (1 – 1 ∙ 10-10) (1 – 2 ∙ 10-9) (1 – 2 ∙ 10-10) (1 – 2 ∙ 10-8) (1 – 1 ∙ 10-11) = 2,2 ∙ 10-8;

«Отказ ТВД» = 1 – (1 - P1)( 1 - P2) (1 - P3)( 1 - P4) =

= 1 – (1 – 4 ∙ 10-9) (1 – 1 ∙ 10-10) (1 – 2 ∙ 10-9) (1 – 1 ∙ 10-9) = 7,1 ∙ 10-9;

«Отказ газогенератора» = 1 – (1 – КВД)(1 – КС)(1 – ТВД)(1 - P11) =

= 1 – (1 – 7,2 ∙ 10-9) (1 – 2,2 ∙ 10-8) (1 – 7,1 ∙ 10-9) (1 – 4 ∙ 10-11) = 3,7 ∙ 10-8;

Аналогичным образом подсчитываются вероятность остальных событий. В конечном итоге вероятность отказа ГТУ составляет 9,5 ∙ 10-8.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выпускной квалификационной работы разработан эскиз стационарной газотурбинной установки с мощностью 25 МВт:

- Выбрана оптимальная степень повышения давления;

- Рассчитаны основные элементы энергоустановки: осевые компрессоры, осевые турбины;

- Компоновка установки, профилирование первой ступени турбины высокого давления;

- Определено тепловое состояние сопловой лопатки турбины высокого давления;

- Разработан маршрутный технологический процесс изготовления вала турбины высокого давления;

- Проведено сравнение затрат существующей приводной ГТУ и проектной установки;

- Выполнен анализ вредных и опасных производственных факторов установки на этапе эксплуатации. Проведен расчет вредных выбросов в атмосферу.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Расчет параметров цикла при проектировании газоутрбинных двигателей и комбинированных установок. Учебное пособие / под ред. И.Г. Суровцева. М.:     изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 60 с.

- Бекнев В.С., Михальцев В.Е. и др. Турбомашины и МГД-генераторы газотурбинных и комбинированных установок. М.: Машиностроение, 1983. 392 с.

- Бекнев В.С. Расчет осевого компрессора. Методические указания к выполнению курсовых и дипломных проектов. М.: изд-во МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1981. 39 с.

- Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Теория и проектирование газовой турбины: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 1. Теория и проектирование ступени газовой турбины / под ред. М.И. Осипова. М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 104 с.

- Михальцев В.Е., Моляков В.Д. Теория и проектирование газовой турбины: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2. Теория и проектирование многоступенчатой газовой турбины / под ред. М.И. Осипова. М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. 116 с.

- Манушин Э.А., Суровцев И.Г. Конструирование и расчет на прочность турбомашин газотурбинных и комбинированных установок / под ред. Н.Н. Малинина. М.: Машиностроение, 1990. 399 с.

- Сторожук Я.П. Камеры сгорания стационарных газотурбинных и парогазовых установок. Расчет и проектирование. – Л.: Машиностроение, 1978 – 232 c.

- Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания газотурбинных двигателей: Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Турбиностроение». – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1984 – 280 c.

- Идельчик И.Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям/ Под ред. М.О. Штейнберга. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. 672 с.

- Пчелкин Ю.М. Камеры сгорания ГТД. Учебное пособие для курсового и дипломного проектирования. Москва, 1984. 92 c.

- Кондаков А.И. Курсовое проектирование по технологии машиностроения: Учебное пособие. М.: КНОРУС, 2012. 400 c.

- Ермилов В.П. Методические указания по разработке организационно-экономической части дипломных проектов для специальности «Двигатели внутреннего сгорания». М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1997. 25 c.

- Тимонин А.С. Инженерно-экологический справочник в 3-х томах. Т1. Калуга: изд-во Н. Бочкаревой, 2003. 2825 с.

- РАО «Газпром». Технологический регламент на проектирование компрессорных станций. Москва, 1994. 72 c.

- Белов П.Г. Моделирование опасных процессов в техносфере. М.: изд-во Академии гражданской защиты МЧС РФ, 1999. 124 c.

- Вукалович М.П., Кириллин В.А., Ремизов С.А. и др. Термодинамические свойства газов. М.: Машгиз, 1953.

- Иванов В.Л., Леонтьев А.И., Манушин Э.А., Осипов М.И. Теплообменные аппараты и системы охлаждения газотурбинных и комбинированных установок / под ред. А.И. Леонтьева. 2-е изд., стереотип. М.: изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2004. 592 с.

- Елисеев Ю.С., Манушин Э.А., Михальцев В.Е. и др. Теория и проектирование газотурбинных и комбинированных установок: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2000. 640 с.

- Иноземцев А.А, Сандрацкий В.Л. Газотурбинные двигатели. Пермь: ОАО «Авиадвигатель», 2006. 1024 с.

- Цанев С.В., Буров В.Д., Земцов А.С., Осыка А.С. Газотурбинные энергетические установки: учебное пособие для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2011. 428 c.

- Болдырев О.Н. Судовые и энергетические установки. Часть 1. Дизельные и газотурбинные установки: учебное пособие. Северодвинск: Севмашвтуз, 2003. 171 с.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Графическая часть дипломного проекта

В графическую часть дипломного проекта входит:

- Принципиальная схема установки и её основные параметры;

- Продольный разрез;

- Поперечный разрез;

- Профилирование первой ступени турбины высокого давления;

- Технологическая часть 1;

- Технологическая часть 2;

- Компоновка ГПА;

- Схема крепления установки к раме;

- Организационно-экономическая часть;

- Тепловое состояние сопловой лопатки часть 1;

- Тепловое состояние сопловой лопатки часть 2.