|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ________________Энергомашиностроение________________________________

КАФЕДРА ________Газотурбинные двигатели и комбинированные установки______________

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К   КУРСОВОМУ   ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Расчет цикла и турбины стационарной

газотурбинной установки

Студент ______Э3-92_______				_________________  ___Сыроватский А. А.__

(Группа)					    (Подпись, дата)                            (И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта			_________________  _____Новицкий Б. Б.____

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

2022 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой __________

(Индекс)

______________  _______________

(И.О.Фамилия)

« _____ » ____________ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсового проекта

по дисциплине ____Теплообменные аппараты________________________________________

Студент группы ___Э3-82____

________________________Сыроватский Александр Александрович_____________________

(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта: Расчет цикла и турбины стационарной газотурбинной установки

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)

___учебная______________________________________________________________________

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) ____кафедра__________________________

График выполнения проекта:  25% к _5_ нед., 50% к _8_ нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

Задание: произвести расчет цикла двухвальной стационарной установки, выбрать

расчетную точку и спроектировать турбину высокого давления. Температура газов перед

турбиной высокого давления Tг=1519 К, мощность силовой турбины N=18 МВт.

Выполнить расчет диска последней ступени турбины высокого давления на прочность.

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Дата выдачи задания « _10_ » __сентября__ 2021 г.

Руководитель курсового проекта			_________________  _____Новицкий Б. Б.___

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Студент						_________________  ___Сыроватский А. А.__

(Подпись, дата)                             (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

- Содержание

Список сокращений и условных обозначений	5

Значения индексов	5

Значения счетчиков	5

Газодинамические функции	5

ВВЕДЕНИЕ	6

1	Аналитические функции теплоемкостей	7

2	Цикл	10

2.1	Исходные данные:	10

2.2	Расчет цикла	12

2.3	Результаты расчета цикла	20

3	Турбина	21

3.1	Исходные данные для расчета турбины	21

3.2	Предварительный расчет турбины	24

3.3	Построение проточной части турбины	28

3.4	Расчет турбины по средней линии тока	32

3.5	Расчет параметров ступени турбины	49

3.6	Расчет параметров турбины	53

3.7	Расчет ступени турбины по высоте	55

4	Расчет лопатки РК на прочность	61

4.1	Геометрические характеристики сечений лопатки	62

4.2	Определение газодинамических сил и моментов, действующих на лопатку по ее высоте	63

4.3	Определение точек, наиболее отдаленных от нейтральной линии	65

4.4	Определение напряжений в лопатке	66

4.5	Выносы лопатки	67

4.6	Результаты расчета	67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	72

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	73

Приложение I. Численные результаты расчета цикла	74

Список сокращений и условных обозначений

СТ – силовая турбина;

СЛ – сопловая лопатка;

РЛ – рабочая лопатка;

К – компрессор;

Т – турбина;

ГДФ – газодинамическая функция;

КПД – коэффициент полезного действия.

В расчетно-пояснительной записке используются элементы программирования для упрощения изложения расчета и его понимая:

if – если;

else – иначе;

elif – иначе если;

end – конец условия if.

Значения индексов

Цифры в индексах обозначений соответствуют:

Значения счетчиков

i – номер ступени;

j – радиус лопатки (1 – втулка, 2 – середина, 3 – периферия);

Газодинамические функции

В расчете курсового проекта все ГДФ подсчитаны по уравнениям, представленным ниже и зависящим от показателя изоэнтропы k и приведенной скорости λ.

ГДФ температуры:

τλ,k=1-k-1k+1·λ2.

ГДФ давления:

πλ,k=1-k-1k+1·λ2kk-1.

ГДФ плотности:

ελ,k=1-k-1k+1·λ21k-1.

ГДФ расхода:

qλ,k=λ·k+121k-1·1-k-1k+1·λ21k-1.

ВВЕДЕНИЕ

Аналитические функции теплоемкостей

Все данные взяты из [1].

Таблица 1.1  Расчетный состав топлив

| Топливо | Низшая теплота сгор. при 0°С, кДж/кг | Стехиометр. колич. сухого воздуха, кг/кг | Газовая пост. продуктов сгор. при α=1, Дж/(кг К) |
| --- | --- | --- | --- |
| Керосин (расчетный) | 43 970 | 14,815 | 288,9 |
| Дизельное топливо (средний состав) | 42 980 | 14,49 | 287,4 |
| Соляровое масло (средний состав) | 42 565 | 14,35 | 286,8 |
| Мазут Ф12 малосернистый | 41 515 | 14,01 | 285,9 |
| Природный газ | 49 208 | 16,683 | 302,18 |
| Коксовый газ | 33 103 | 10,287 | 308,48 |
| Биогаз | 17 926 | 6,078 | 292,08 |

Таблица 1.2. Средняя теплоемкость газообразных топлив

|  | Природный газ |  | Коксовый газ |  | Биогаз |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | C 'pm | Cpm | C 'pm | Cpm | C 'pm | Cpm |
| оС | кДж/(м3град) | кДж/(кг град) | кДж/(м3град) | кДж/(кг град) | кДж/(м3град) | кДж/(кг град) |
| 0 | 1,5538 | 2,1230 | 1,3689 | 2,8212 | 1,5699 | 1,2922 |
| 10 | 1,5615 | 2,1335 | 1,3726 | 2,8287 | 1,5787 | 1,2995 |
| 20 | 1,5703 | 2,1455 | 1,3765 | 2,8367 | 1,5881 | 1,3072 |
| 30 | 1,5793 | 2,1579 | 1,3803 | 2,8447 | 1,5977 | 1,3151 |
| 40 | 1,5886 | 2,1706 | 1,3842 | 2,8526 | 1,6073 | 1,3230 |
| 50 | 1,5981 | 2,1836 | 1,3880 | 2,8605 | 1,6169 | 1,3310 |
| 60 | 1,6078 | 2,1969 | 1,3918 | 2,8683 | 1,6267 | 1,3390 |
| 70 | 1,6178 | 2,2105 | 1,3956 | 2,8762 | 1,6366 | 1,3471 |
| 80 | 1,6279 | 2,2244 | 1,3994 | 2,8840 | 1,6465 | 1,3553 |
| 90 | 1,6383 | 2,2385 | 1,4032 | 2,8919 | 1,6565 | 1,3635 |
| 100 | 1,6488 | 2,2529 | 1,4070 | 2,8997 | 1,6665 | 1,3718 |

Таблица 1.3. Коэффициенты полиномов для зависимостей истинной массовой теплоемкости продуктов сгорания топлив при α = 1 от относительной температуры T=T1000

| Коэффициент полинома | Керосин (расчетный) | Дизельное топливо | Соляровое масло | Мазут Ф12 малосернистый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 1,036867692 | 1,029211903 | 1,02608519 | 1,021419099 |
| A1 | –0,105966235 | –0,095175436 | –0,091902717 | –0,082335508 |
| A2 | 0,811522074 | 0,795973888 | 0,789661482 | 0,776148196 |
| A3 | –0,688234126 | –0,679454086 | –0,674743383 | –0,666407013 |
| A4 | 0,241363138 | 0,238871513 | 0,236921457 | 0,234418421 |
| A5 | –0,031481141 | –0,031173571 | –0,030820658 | –0,030526419 |
|  | Воздух сухой | Природный газ | Коксовый газ | Биогаз |
| A0 | 1,084192 | 1,099806221 | 1,13904699 | 1,040081554 |
| A1 | –0,684074 | –0,208964431 | –0,253191131 | –0,029358925 |
| A2 | 1,859839 | 0,959060465 | 1,013762164 | 0,724371574 |
| A3 | –1,8104 | –0,773425872 | –0,788320034 | –0,624213758 |
| A4 | 0,89029 | 0,265022712 | 0,261164452 | 0,218036431 |
| A5 | –0.221403 | –0,034093836 | –0,03227524 | –0,028242494 |
| A6 | 0,022161 |  |  |  |

Таблица 1.4. Коэффициенты для зависимостей газовой постоянной продуктов сгорания от коэффициента избытка воздуха: R = A0 + A1/α

| Вид топлива | A0 | A1 |
| --- | --- | --- |
| Керосин расчетный | 288,1954313 | 0,69169588 |
| Дизельное топливо (средний состав) | 288,1792281 | –0,813445523 |
| Соляровое масло (средний состав) | 288,1729604 | –1,432301634 |
| Мазут Ф12 малосернистый | 288,1635509 | –2,254443192 |
| Природный газ расчетный | 290,0288864 | 12,20796064 |
| Коксовый газ | 288,4860344 | 20,14625488 |
| Биогаз | 289,9681764 | 2,138861745 |

Теплоемкость воздуха:

CpвоздT=103∙

∙1.084192-0.684074∙T1000+1.859839∙T10002-1.8104∙T10003+

+ 0.89029∙T10004-0.221403∙T10005+0.022161∙T10006

Теплоемкость топлива находится при помощи линейной интерполяции по табл. 1:

CpтопT

Истинная теплоемкость воздуха и продуктов сгорания (Природного газа) при α=1:

Сpгα=1T=103∙1.099806221-0.208964431∙T1000+0.959060465∙T10002-

-0.773425872∙T10003+ 0.265022712∙T10004-0.034093836∙T10005

Теплоемкость продуктов сгорания (Природного газа) с зависимостью от температуры и α:

CpгT, α=cpвоздT+1+L01+α∙L0∙Сpгα=1T-CpвоздT,

где L0=16,683 по табл. 1.1.

Газовая постоянная продуктов сгорания:

Rгα=290.0288864+12.20796064α

Интеграл нахождения средней теплоемкости воздуха:

CpвоздсредфунT1,T2=1T2-T1∙T1T2cpвоздT

Интеграл нахождения средней теплоемкости продуктов сгорания:

CpгсредфунT1,T2, α=1T2-T1∙T1T2cpгT, α

Интеграл нахождения средней теплоемкости продуктов сгорания при α=1:

Cpгсредα=1фунT1,T2=1T2-T1∙T1T2Сpгα=1T

Интеграл нахождения средней теплоемкости топлива:

CpтопсредфунT1,T2=1T2-T1∙T1T2CpтопT

Цикл

Расчет выполнен по методикам [1] и [2].

Исходные данные:

Исходные данные представлены в табл. 2.1

Таблица 2.1. Исходные данные для расчета турбины

| Обозначение | Величина | Значение | e.и. |
| --- | --- | --- | --- |
| Параметры ГТД и атмосферы |  |  |  |
| Nтисх | Мощность СТ | 18000000 | Вт |
| Tг* | Температура на входе в турбину | 1519 | K |
| Tл | Допускаемая температура лопатки | 1150 | K |
| cст | Скорость на выходе из СТ | 225 | мс |
| cдиф | Скорость на выходе из диффузора | 110 | мс |
| pa* | Атмосферное давление | 101325 | Па |
| Ta* | Атмосферная температура | 298.15 | K |
| T0 | Температура 0 градусов Цельсия по Кельвину | 273.15 | K |
| Параметры воздуха |  |  |  |
| Rун | Универсальная газовая постоянная | 8.314 | Джмоль∙К |
| μвозд | Молярная масса воздуха | 0.02898 | кгмоль |
| Параметры топлива |  |  |  |
| Qн 0°р | Низшая теплота сгорания при 0 град. С | 49208000 | Джкг |
| Tn0 | Температура определения величины Qн 0°р | 289 | K |
| ηг | Коэф. полноты сгорания топлива 0,98-0,995 | 0.99 |  |
| Tтоп | Температура топлива | 293.15 | K |
| L0 | Теоретически необходимая масса воздуха для сжигая 1 кг топлива (Природного газа) | 16.683 | кг |
| Относительные расходы |  |  |  |
| gотб | Относительный расход воздуха, отбираемого из компрессора для наддува уплотнений и прочие нужды | 0.01 |  |
| gутк | Относительный расход воздуха на утечки в К | 0.02 |  |
| Коэффициенты потерь полного давления |  |  |  |
| σвх | На входе в воздухозаборник | 0.97 |  |
| σвых | Коэффициент потерь при выходе с учетом конфигурации выхлопного устройства, системы шумоглушения и фильтров | 0.98 |  |
| σкс | Коэффициент потерь полного давления в камере сгорания | 0.965 |  |
| σгг | Коэффициент потерь полного давления между турбинами | 0.985 |  |
| КПД |  |  |  |
| ηkпол | Политропический КПД компрессора | 0.91 |  |
| ηтпол | Политропический КПД турбины | 0.85 |  |
| ηмех | Механический КПД | 0.99 |  |
| ηлСТ | Лопаточный КПД силовой турбины | 0.91 |  |

Газовая постоянная воздуха: Rвозд=Rунμвозд=8.3140.02898=286,9Джкг∙К

Низшая теплота сгорания топлива при 20 °С: Qн 20°р=Qн 0°р*0.99=49208000*0.99=48715920 Джкг

Расчет цикла

Расчет цикла выполнен при выбранном значении πк*i=19.

Давление на входе в компрессор:

pвх*=pа**σвх=101325*0.97=0,9826*106 Па.

Давление за компрессором:

pki*=pвх**πк*i=0,9826*106*19=1.867*106 Па.

Уточнение теплоемкости воздуха

Задаемся средней теплоемкостью воздуха:

Cpвоздсредi=1036 Джкг*К.

Задаемся показателем адиабаты:

kвоздсредi=1,383.

Адиабатический КПД К:

ηkадi=πк*ikвоздсредi-1kвоздсредi-1πк*ikвоздсредi-1kвоздсредi*ηkпол-1=191,383-11,383-1191,383-11,383*0.91-1=0.8691=86.91 %.

Температура торможения за компрессором:

Tk*i=Tа**1+πк*ikвоздсредi-1kвоздсредi-1ηkадi=298.15*1+191,383-11,383-10.8691=730.4 K.

Средняя теплоемкость воздуха в интервале температур работы компрессора:

Cpвоздсредi=CpвоздсредфунTa*,Tk*i=1036Джкг*К.

Показатель адиабаты для воздуха:

kвоздсредi=CpвоздсредiCpвоздсредi-Rвозд=10361036-286,9=1,383.

Уточнение теплоемкости воздуха

Удельная работа компрессора:

Lki=Cpвоздсредi*Tk*i-Tа*=1036*730.4–298.15=447.8*103 Джкг.

Lk2i=Cpвоздсредi*Tа**πк*ikвоздсредi-1kвоздсредi-1ηkадi=1036*298.15*191,383-11,383-10.8691=

=447.8*103 Джкг.

Давление торможения газа перед турбиной:

pг*i=pki**σкс=1.867*106*0.965=1.802*106 Па.

Относительный расход топлива:

B1=CpвоздсредфунT0,Tг**Tг*-CpвоздсредфунT0,Tk*i*Tk*i=0.934*106 Джкг

B2=Cpгсредα=1фунT0,Tг**Tг*-Cpгсредalfa=1фунT0,Tn0*Tn0=1.610*106 Джкг

B3=CpвоздсредфунT0,Tг**Tг*-CpвоздсредфунT0,Tn0*Tn0=1.399*106 Джкг

B4=CpтопсредфунT0,Tтоп*Tтоп-CpтопсредфунT0,Tn0*Tn0=9.546*103 Джкг

gтопi=B1Qн 0°р*ηг-1+L0*B2+L0*B3+B4=

=934*10349.208*106*0.99-1+16.683*1.610*106+

+934*10316.683*1.933*106+9.546*103=0.0214.

Коэффициент избытка воздуха:

αi=1gтопi*L0=10.0214*16.683=2.798.

Относительный расход воздуха на охлаждение по формуле Тихонова [1]:

gохлТ=0.01+0.09*Tг*1000-1+0.2*Tг*1000-12+0.16*Tг*1000-13=

=0.01+0.09*15191000-1+0.2*15191000-12+0.16*15191000-13=0.1329.

Относительный расход воздуха на охлаждение по формуле Тихонова [1]:

gохлЛ=0.01+0.09*Tг*-Tл1000+0.2*Tг*-Tл10002+0.16*Tг*-Tл10003=

=0.01+0.09*1519-11501000+0.2*1519-115010002+0.16*1519-115010003=

=0.0784.

Относительный расход на входе в КС, отнесенный к расходу воздуха:

gксi=1-gутк-gотб1+gохлТ*1+gтопi=1-0.02-0.011+0.1329*1+0.0214=0.8541.

Относительный расход на входе в Т, отнесенный к расходу воздуха:

gтi=gксi*1+gтопi=0,8541*1+0.0214=0.8723.

Относительный расход на входе в СТ, отнесенный к расходу воздуха:

gстi=gтi*1+gохлТ=0.8723*1+0.1329=0.9883.

Работа турбины:

Lтi=Lki*1+1-gуткgтi*1+1+gохлЛ*ηмех=

=447.8*103*1+1-0.020.8723*1+1+0.0784*0.99=494.0*103 Джкг.

Газовая постоянная для продуктов сгорания:

Rгi=Rгфунαi=294.4 Джкг*K.

Уточнение теплоемкости продуктов сгорания

Задаемся средним показателем адиабаты продуктов сгорания в Т:

kсредтi=1.304.

Задаемся адиабатическим КПД Т:

ηтадi=0.8714=87.14 %.

Задаемся средней теплоемкостью процесса расширения Т

Cpтсредi=1262 Джкг*K.

Степень расширения по параметрам торможения:

πт*i=1-LтiCpтсредi*Tг**ηтадikсредтi1-kсредтi=1-494.0*1031262*1519*0.8714=4.495.

Адиабатический кпд ТВД:

ηтадi=1-πт*i1-kсредтikсредтi*ηтпол1-πт*i1-kсредтikсредтi=1-4.4951-1.3041.304*0.851-4.4951-1.3041.304=0.8714=87.14 %.

Температура торможения за турбиной:

Tт*i=Tг**1-1-πт*i1-kсредтikсредтi*ηтадi=

=1519*1-4.4951-1.3041.304*0.8714=1127 K.

Средняя теплоемкость продуктов сгорания в ТВД:

Cpтсредi=CpгсредфунTт*i,Tг*,αi=1262 Джкг*K.

Средний показатель адиабаты продуктов сгорания в Т:

kсредтi=CpтсредiCpтсредi-Rгi=12621262-294.4=1.304.

Уточнение теплоемкости продуктов сгорания

Давление на выходе из турбины:

pт*i=pг*iπт*i=1.802*1064.495=0.4009*106 Па.

Температура охлаждающего воздуха:

Tохл*i=Tk*i+50=730.4+50=780.4 K.

Уточнение температуры смешения (на входе в СТ):

Задаемся температурой смещения (на входе в СТ):

TСТг*i=1089 K.

B1=CpгсредT0град,Tт*i,α *Tт*i=1170*1127=1.272*106 Джкг

B2=CpвоздсредT0град,Tохл*Tохл*gохлТ=1040*780.4*0.1329=0.108*106 Джкг

B3=CpгсредT0град,TСТг*i,α+CpвоздсредT0град,TСТг*i*gохлТ=

=1124+1073*0.1329=1.267*103 Джкг*K

Температура на входе в силовую турбину по формуле смешения:

TСТг*i=B1+B2B3=1.272*106+0.108*1061.267*103=1089 K

Уточнение температуры смешения:

Давление на входе в силовую турбину:

pгСТ*i=pт*i*σгг=0.4009*106*0.985=3.949*105 Па.

Статическое давление за диффузором:

pд=pа*=101325 Па.

Уточнение средней теплоемкости продуктов сгорания в СТ, адиабатического КПД СТ, показателя адиабаты на выходе из СТ, температура на выходе из СТ

Задаемся средней теплоемкостью продуктов сгорания в СТ:

CpСТсредi=1191 Джкг*K.

Задаемся средним показателем адиабаты процесса расширения:

kСТсредi=1.328.

Задаемся адиабатическим КПД СТ:

ηСТадi=0,901.

Задаемся показателем адиабаты на выходе из СТ:

kСТi=1,341

Задаемся температурой на выходе из СТ:

TСТi*=817.2 K.

Показатель адиабаты на выходе из диффузора:

kдi=kСТi=1.341

Температура торможения на выходе из диффузора:

Tд*i  =TСТ*i=817.2 K.

Критическая скорость звука на выходе из диффузора:

aд*i=2*kдikдi+1*Rгi*Tд*i=2*1,3411,341+1*294.4*817.2=524.9мc.

Приведенная скорость на выходе из диффузора:

λдi=cдифaд*i=110524.9=0.2095.

Давление торможения за диффузором:

pд*i=pдπλдi,kдi=1013250.9751=1.039*105 Па.

Давление торможения на выходе из силовой турбины:

pСТ*i=pд*iσвых=1.039*1050.98=1.060*105 Па.

Степень расширения в силовой турбине по параметрам торможения:

πСТ*i=pгСТ*ipСТ*i=3.949*1051.060*105=3.724.

Полная температура за турбиной:

TСТ*i=TСТг*i*1-1-πСТ*i1-kСТсредikСТсредi*ηСТадi=

=1089*1-1-3.7241-1.3281.328*0,901=817.2 K.

Теплоемкость газов на выходе из СТ:

CpСТi=CpгTСТ*i,αi=1158 Джкг*K.

Показатель адиабаты на выходе из СТ:

kСТi=CpСТiCpСТi-Rгi=11581158-294.4=1.341.

Критическая скорость звука на выходе из СТ:

aСТ*i=2*kСТikСТi+1*Rгi*TСТ*i=2*1.3411.341+1*294.4*817.2=524.9мс.

Приведенная скорость на выходе из турбины:

λСТi=cСТaСТ*i=225524.9=0.4286.

Статическое давление на выходе из турбины:

pСТi=pСТ*i*πλСТi,kСТi=1.060*105*0.8988=0.9531*105 Па.

Степень расширения в силовой турбине по статическим параметрам:

πСТi=pгСТ*ipСТi=3.949*1050.9531*105=4.143.

Средняя теплоемкость продуктов сгорания в силовой турбине:

CpСТсредi=CpгсредфунTСТ*i,TСТг*i,αi=1191 Джкг*K.

Средний показатель адиабаты продуктов сгорания в силовой:

kСТсредi=CpСТсредiCpСТсредi-Rгi=11911191-294.4=1.328.

Теплоперепад по параметрам торможения:

HСТ*i=CpСТсредi*TСТг*i*1-πСТ*i1-kСТсредikСТсредi=

=1191*1089*1-3.7241-1.3281.328=360.1 кДжкг.

Располагаемый теплоперепад СТ:

HСТi=CpСТсредi*TСТг*i*1-πСТi1-kСТсредikСТсредi=

=1191*1089*1-4.1431-1.3281.328=384.5 кДжкг.

КПД силовой турбины:

ηСТадi=ηлСТ*HСТi-cСТ22HСТ*i=0.91*384.5*103-22522360.1*103=0,901=90.1 %.

Уточнение средней теплоемкости продуктов сгорания в СТ, адиабатического КПД СТ, показателя адиабаты на выходе из СТ, температура на выходе из СТ

Работа силовой турбины:

LСТi=CpСТсредi*TСТг*i-TСТ*i=1191*1089-817.2=324.6 кДжкг.

Расход газа через силовую турбину:

GСТi=NСТисхLСТi=18*106324.6*103=55.45кгс.

Расход воздуха на входе в компрессор:

Gвоздi=GСТigСТi=55.450.9883=56.11 кгс.

Расход воздуха на входе в Т:

Gтi=Gвоздi*gтi=56.11*0.8723=48.95кгс.

Расход воздуха на входе в КС:

Gксi=Gвоздi*gксi=56.11*0.854=47.92кгс.

Расход воздуха на отборы:

Gотбi=Gвоздi*gотб=56.11*0.01=0.5611кгс.

Расход воздуха на утечки в К:

Gуткi=Gвоздi*gутк=56.11*0.02=1.122кгс.

Расход воздуха на охлаждение турбины в целом:

GохлТi=Gвоздi*gтi*gохлТ=56.11*0.8723*0.1329=6,508кгс.

Расход воздуха на охлаждение лопаток:

GохлЛi=Gвоздi*gтi*gохлЛ=56.11*0.8723*0.0784=3,841кгс.

Расход топлива:

Gтопi=Gксi*gтопi=47.92*0.0214=1,026кгс.

Работа турбины:

LтIi=Cpтсредi*Tг**1-πт*i1-kсредтikсредтi*ηтадi=

=1262*1519*1-0.4009*1061-1.3041.304*0.8714=494.0кДжкг.

Работа силовой турбины:

LСТIi=CpСТсредi*TСТг*i*1-πСТ*i1-kСТсредikСТсредi*ηСТадi=

=1191*1089*1-3.7241-1.3281.328*0,901=324.6 кДжкг.

Мощность компрессора:

Nki=Lki*Gвоздi+Gвоздi-Gуткi2=447.8*103*56.11+56.11-1.1222=24.88 МВт.

Мощность турбины:

Nтi=Lтi*Gтi+Gтi+GохлЛi2=494.0*103*48.95+48.95+3,8412=25.13 МВт.

Мощность силовой турбины:

NСТi=LСТi*GСТi=324.6*103*55.45=18 МВт.

Мощность ГТУ:

Nei=Nтi*ηмех+NСТi-Nki=25.13*0.99+18-24.88=18 МВт.

Удельная мощность ГТУ:

Lei=NeiGвоздi=18*10656.11=320.8кДжкг.

Экономичность:

Cei=Gтопi*3600Nei=1,026*360018*106=0.2053кгкВт*ч

КПД ГТУ:

ηei=3600Cei*Qн 20°р=36000.2053*10-3*48715920=0.3599=35.99 %.

Располагаемый теплоперепад ТВД:

Hт*=Cpтсред*Tг*-TСТг*=1262*1519-1089=541.7 кДжкг.

Результаты расчета цикла

Графическое представление результата расчета цикла стационарной ГТУ представлен на рис. 2.1

Выбрана расчетная точка со степенью повышения давления в компрессоре πk*=19. Необходимые величины из расчета цикла для расчета турбины представлены в табл. 3.1

Рисунок 2.1 – Графическое представление результатов расчета цикла.

Численный результаты расчета цикла представлены в Приложении Приложение I.

Турбина

Расчет турбины выполнен по методике [1].

Исходные данные для расчета турбины

Исходные данные для расчета турбины представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Исходные данные для расчета турбины

| Обозна-чение | Параметр | Значение | е.и. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Исходные данные из цикла |  |  |
| pг* | Давление торможения на входе в турбину | 1802060.059 | Па |
| Tг* | Температура торможения на входе в турбину | 1519 | K |
| Gг | Расход газа на входе в турбину | 48.9467 | кг/с |
| Tохл* | Температура охлаждающего воздуха | 780.4006 | K |
| Gохл | Расход охлаждающего воздуха | 3.8414 | кг/с |
| α | Коэф. избытка воздуха | 2.7985 |  |
| Nт | Мощность турбины | 25129025.39 | Вт |
|  | Недостающие исходные данные |  |  |
| α0вхвтурб | Угол входа в СА 1-й ступени турбины | 90 | град. |
| cта | Скорость при выходе из турбины | 250 | м/с |
| c0aКС | Осевая скорость на входе в турбину | 115 | м/с |
| T0grad | Температура 0 градусов | 273.15 | K |
| Tрл | Допускаемая температура РЛ | 1100 | K |
| Tсл | Допускаемая температура СЛ | 1173 | K |
| ∆Tрл | Порог, когда можно делать продувку замка РЛ | 70 | K |
| ∆Tсл | Порог, когда можно делать продувку замка СЛ | 70 | K |
| ηлисход | Лопаточный кпд турбины | 0.88 |  |
| H0увеличение | Коэф. увеличение теплоперепада 1-ой ступени | 1.07 |  |
|  | Предварительный расчет турбины |  |  |
| τ | Ресурс, час | 25000 | час |
| uт | Окружная скорость на среднем диаметре последней ступени | 430 | м/с |
| y0 | Оптимальное отношение y_0 | 0.55 |  |
| μ | Коэф. использования скорости | 1 |  |
| δосевbac | Относительная величина осевого зазора | 0.25 |  |
| δрадmin | Минимальная величина радиального зазора | 0.001 | м |
| c21 | Скорость за РК 1-ой ступени | 249.3 | м/с |
|  | Потери в СА |  |  |
| sкромкиСАохл | Диаметр кромки охлаждаемого СА | 0.003 | м |
| sкромкиСАнеохл | Диаметр кромки НЕолаждаемого СА | 0.0015 | м |
| λc1опт | λc1опт | 0.9 |  |
| cохл | Потери смешения cохл | 0.4 |  |
|  | Потери в РК |  |  |
| sкромкиРКохл | Диаметр кромки охлаждаемой лопатки РК | 0.003 | м |
| sкромкиРКнеохл | Диаметр кромки неохлаждаемой лопатки РК | 0.0015 | м |
| λw2опт | λw2опт | 0.8 |  |
| wохл | Потери смешения wохл | 0.475 |  |
|  | Относительные потери |  |  |
| ε | Потери на Т.В. Парциальность | 1 |  |
|  | Данные для оптимального шага решетки лопаток |  |  |
| cmaxНЕохлСА | Относит. макс. толщина профиля не охл. СА | 0.11 |  |
| cmaxохлСА | Относит. макс. толщина профиля охл. СА | 0.21 |  |
| cmaxНЕохлРК | Относит. макс. толщина профиля не охл. РК | 0.11 |  |
| cmaxохлРК | Относит. макс. толщина профиля охл. РК | 0.21 |  |
|  | Размеры перекрыш |  |  |
| δперекрышипер | Перекрытие на периферии | 0.0015 |  |
| δперекрышикор | Перекрытие у корня | 0.00125 |  |
|  | Вид проточной части | корень = const |  |
|  | Закон закрутки 2-ой ступени турбины | промежуточный |  |
| m | m (если закон закрутки промежуточный) | 1 |  |
|  | Определение допускаемых напряжений |  |  |
|  | Материал | ЖС6К |  |
| kσ | Запас по напряжениям | 1.25 |  |
| kn | Коэффициент kn | 6,8∙10-6 |  |

Параметр Ларсена-Мюллера:

P= Tрл*logτ+20=26838

На рис. 3.1 изображена длительная прочность сплавов в зависимости от параметра жаропрочности P Ларсена-Мюллера [1].

Рисунок 3.1 – Длительная прочность сплавов в зависимости от параметра жаропрочности P Ларсена-Мюллера.

Для лопаток РК выбран материал ЖС6К, для которого при рассчитанном параметре P длительная прочность (выбрана с запасом):

σдл=250 МПа.

Распределение степени реактивности по ступеням ρсред:

1 ступень: 0,28;

2 ступень: 0,29.

Предварительный расчет турбины

Газовая постоянная для продуктов сгорания:

Rг = Rгфунα=

Удельная работа турбины:

Lт =  2∙NтGг + Gг + Gохл=

Располагаемый теплоперепад турбины:

Hт =Lт+cта22ηлисход=

Уточнение средней теплоемкости процесса расширения в турбине

Задаемся средней теплоемкостью процесса расширения турбины:

Cpтсред=

Задаемся температурой на выходе из турбины:

Tт=

Средняя теплоемкость процесса:

Cpтсред = CpгсредTт, Tг*, α=

Показатель адиабаты:

kтсред =CpтсредCpтсред- Rг=

Статическая температура на выходе турбины:

Tт = Tг* - Hт *ηлисходCpтсред=

Уточнение средней теплоемкости процесса расширения в турбине

Теплоемкость газа на выходе из турбины:

Cpт = CpгTт, α=

Показатель адиабаты на выходе из турбины:

kт =CpтCpт - Rг=

Статическое давление на выходе из турбины:

pт=pг*∙1-HтCpтсред∙Tг*kтkт-1=

Степень расширения в турбине:

πт=pг*pт=

Удельный объем на выходе из турбины:

vт=Rг∙Tтpт=

Расход газа на выходе турбины:

Gт=Gг+Gохл=

Площадь кольцевого сечения на выходе турбины:

Fта=Gт∙vтcта=

Максимальна частота вращения:

nтmax=σдлkσ*kn*Fта=

Частота вращения ротора:

nт=12000обмин

Средний диаметр последней ступени:

Dтсред=60∙uтπ∙nт=

Длина рабочей лопатки последней ступени:

lт=Fтаπ∙Dтсред=

Диаметр периферии на выходе из турбины:

Dтпер=Dтсред+2*lт2=

Диаметр корня на выходе из турбины:

Dткор=Dтсред-2*lт2

Уточнение теплоемкости на входе в турбину:

Задаемся теплоемкостью газа на входе в турбину:

Cpг=

Статическая температура на входе в турбину:

Tг=Tгtorm-c0аКС22*Cpг=

Теплоемкость газов на входе в турбину:

Cpг=CpгфунTг,α=

Показатель адиабаты на входе в турбину:

kг=CpгCpг-Rг=

Статическое давление на воде в турбину:

pг=pгtorm*TгTгtormkгkг-1=

Удельный объем на входе в турбину:

vг=Rг*Tгpг

Площадь кольцевого сечения на входе в турбину:

F0а=Gг*vгc0aКС=

Т.к. проточная часть Dкор=const:

Диаметр корня на входе в Т:

D0кор=Dткор=Диаметр периферии на входе в Т:

D0пер=D0кор2+4∙F0аπ=

Длина лопатки на входе в Т:

l0=D0пер-D0кор2=

Средний диаметр при входе Т:

D0сред=D0пер+D0кор2=

Средний диаметр при выходе в СА первой ступени:

D1сред= D0сред=

Окружная скорость на входе в РК первой ступени:

u1=π*D1сред*nт60=

Средняя окружная скорость в турбине:

uсред=u12+uт22=

Средняя скорость за ступенями задается исходя из значений скоростей перед первой и за последней ступенями:

c2сред=c0aКС+cта2=

Уточнение коэффициента возврата теплоты

Задаемся коэф. возврата теплоты:

αвозв=0.025

Число ступеней турбины:

A=2∙Hт∙1+alfaвозвmu∙c2сред2-1

B=uсред2mu*c2сред2*y02-1

z=AB=

Коэф. возврата теплоты:

αвозв=z-12*z*piтkтсред-1kтсред-1*1-effлисход=

Уточнение коэффициента возврата теплоты

Округляем число ступеней турбины до целого значения:

z=2

Построение проточной части турбины

Задаем длины лопаток по ступеням:

Длины сопловых лопаток на входе:

lс0=l0,l0+l0*0.0=

Длины сопловых лопаток на выходе:

lс1=l0-l0*0.11,lт-δl*0.465-δперекрышипер=

Длины рабочих лопаток на входе:

lр1=l0-l0*0.11+δперекрышипер,0=

Длины рабочих лопаток на выходе:

lр2=l0-l0*0.11+δперекрышипер,lт=

Удлинение рабочих лопаток:

lbaр=1.4, 1.9=

Удлинение сопловых лопаток:

lbас=

Осевая ширина сопловых лопаток:

bасi=lс0ilbасi=

Т.к. проточная часть Dкор=const:

Диаметр корня на входе в СА:

Dc0корi=D0кор=

Диаметр периферии на входе в СА:

Dc0перi=Dc0корi+2*lс0i=

Диаметр корня на выходе из СА:

Dc1корi=Dc0корi=

Диаметр периферии на выходе из СА:

Dc1перi=Dc1корi+2*lс1i=

Величина осевого зазора за СА:

δосевСАi=δосевbac*bасi*1-0.175=

Величина осевого зазора за РК:

δосевРКi=δосевbac*bасi=

Углы раскрытия внешнего и внутреннего контуров проточной части в зазоре после СА:

γраскрытиявнешнзазораСАi=atanDc1перi2-Dc0перi2bасi-0=

γраскрытиявнутрзазораСАi=-atanDc1корi2-Dc0корi2bасi-0=

Ширина рабочих лопаток:

bарi=lр1ilbарi=

Диаметр корня на входе в РК:

Dт1корi=Dc0корi=

Диаметр периферии на входе в РК:

Dт1перi=Dт1корi+2*lр1i=

Диаметр корня на выходе из РК:

Dт2корi=Dт1корi=

Диаметр периферии на выходе из РК:

Dт2перi=Dт2корi+2*lр2i=

Углы раскрытия внешнего и внутреннего контуров проточной части в зазоре после РК:

γраскрытиявнешнзазораРКi=atanDт2перi2-Dт1перi2bарi-0=

γраскрытиявнутрзазораРКi=-atanDт2корi2-Dт1корi2bарi-0=

Величина радиального зазора:

Если 0.0015*Dт2средi>deltaрадmin, то:

deltaрадi=0.0015*Dт2средi=

Иначе:

δрадi=δрадmin=

Величина радиального зазора:

Средний диаметр на входе в СА:

Dc0средi=Dc0корi+Dc0перi2=

Средний диаметр на выходе из СА:

Dc1средi=Dc1корi+Dc1перi2=

Средний диаметр на входе в Т:

Dт1средi=Dт1корi+Dт1перi2=

Средний диаметр на выходе из Т:

Dт2средi=Dт2корi+Dт2перi2=

Окружная скорость перед РК:

u1i=pi*Dт1средi*nт60=

Окружная скорость за РК:

u2i=pi*Dт2средi*nт60=

Координаты X и Y для вывода проточной части на график вычислены при помощи языка программирования Python 3.11, ввиду сложности представления логики вычисления письменно код представлен ниже:

Угол раскрытия проточной части СА:

γраскрытияCAi-24=atanYперi+1-YперiXi+1-Xi-atanYкорi+1-YкорiXi+1-Xi=

Угол раскрытия внутреннего контура проточной части СА:

γраскрытиявнутрCAi-24=-atanYкорi+1-YкорiXi+1-Xi=

Угол раскрытия проточной части РК:

γраскрытияРКi-24=atanYперi+1-YперiXi+1-Xi-atanYкорi+1-YкорiXi+1-Xi=

Угол раскрытия внутреннего контура проточной части РК:

γраскрытиявнутрРКi-24=-atanYкорi+1-YкорiXi+1-Xi=

Расчет турбины по средней линии тока

Скорость на входе в СА:

c0ai=c2ai-1=

Угол на входе в СА:

α0i=α2i-1=

Температура торможения на входе в СА:

T0*i=T2tormi-1=

Давление торможения на входе в СА:

p0*i=p2tormi-1=

Расход газа на входе в СА:

Gг0i=Gг2i-1=

Уточнение мощности последней ступени

Мощность ступени Т:

Nстi=Nт-sumNст+Nстi=

Если считаем первый раз, то:

Lстi=NстiGг0i=

ηстi=0.9=

Иначе уточняем:

Lстi=NстiGг0i+Gг2i2=

Теплоперепад ступени Т:

H0i=Lстiηстi=

Уточнение коэф. φ:

Задаемся коэф. φ:

φi=

Располагаемый теплоперепад в СА:

Hсi=H0i*1-ρсредi=

Скорость на входе в СА:

c0i=c0aisinα0i=

Адиабатическая скорость на выходе из СА:

с1адi=2*Hсi =

Действительная скорость на выходе из СА:

c1i=φi*с1адi=

Температура торможения на выходе из РК без учета смешения:

T1*i=T0*i=

if T0*i-Tсл>=∆Tсл:

Относительная эффективность охлаждения СА:

θСАi=T0*i-TслT0*i-Tохл*=

Относительный расход охлаждающего воздуха на СА:

gохлCAi=0.035*θСАi1-θСАi=

Температура смешения на выходе СА:

T1см*i=TсмT1*i,Tохл*,gохлCAi,α=

Температура торможения на выходе из СА:

T1*i=T1см*i=

elif:

θСАi=0

gохлCAi=0

T1см*i=0

end.

Расход охлаждающего воздуха на СА:

GохлСАi=gохлCAi*Gг00=

Расход газа на выходе:

Gг1i=Gг0i+GохлСАi=

Уточнение теплоемкости на входе в СА:

Задаемся теплоемкостью на входе в СА:

Cp0i=

Статическая температура на входе в СА:

T0i=T0*i-0.5*c0i2Cp0i=

Теплоемкость газа на входе в СА:

Cp0i=CpгфунT0i,α=

Показатель адиабаты на входе в СА:

k0i=Cp0iCp0i-Rг=

Уточнение теплоемкости на входе в СА:

Уточнение теплоемкости на выходе из СА:

Задаемся теплоемкостью на выходе из СА:

Cp1i=

Статическая температура на выходе СА:

T1i=T1*i-0.5*c1i2Cp1i=

Теплоемкость газа на выходе из СА:

Cp1i=CpгфунT1i,α=

Показатель адиабаты на выходе из СА:

k1i=Cp1iCp1i-Rг=

Уточнение теплоемкости на выходе из СА:

Теплоемкость процесса расширения в СА:

Cp01i=CpгсредT0i,T1i,α=

Показатель адиабаты процесса расширения в СА:

k01i=Cp01iCp01i-Rг=

Температура конца адиабатического расширения в СА:

T1адi=T0*i-HсiCp01i=

Статическое давление на выходе СА:

p1i=p0*i*T1адiT0*ik01ik01i-1=

Полное давление на выходе СА:

p1*i=p1i*1+c1i22*Cp01i*T1ik01ik01i-1=

Удельный объем на выходе СА:

v1i=Rг*T1ip1i=

Угол потока на выходе из СА:

α1i=asinGг1i∙v1ipi*Dc1средi*c1i*lс1i=

Угол установки профиля в решетке СА:

γСАi=70-0.127*α0i-α1i-0.0041*α0i-α1i2=

Относительная максимальная толщина профиля:

if T0*i-Tсл>=∆Tсл:

cmaxCA=cmaxохлСА

else:

cmaxCA=cmaxНЕохлСА

end.

Оптимальный относительный шаг СЛ (ф-ле В. И. Дышлевского):

tbСАi=0.45*180180-α0i+α1i*sinα0isinα1i13*1-cmaxCA=

Длина хорды лопаток СА

bСАi=bасisinγСАi=

Шаг лопаток СА:

tСАi=bСАi*tbСАi=

Число лопаток СА с округлением до целого числа, кратного 3 (число СЛ в модуле) в большую сторону:

zСАi=Dc0средi+Dc1средi2*πtСАi=

Пересчет шага лопаток СА:

tСАi=Dc1средi+Dc1средi2*πzСАi=

Пересчет относительного шага:

tbСАi=tСАibСАi=

Площадь кольцевого сечения на выходе СА:

F1аi=π*Dc1средi*lс1i=

Осевая скорость на выходе СА:

c1ai=Gг1i*v1iF1аi=

Окружная составляющая скорости на выходе СА:

c1ui=c1i*cosα1i=

Угол входа потока в РЛ:

if u1i<c1ui:

β_1_i=atanc1aic1ui-u1i

elif u1i>c1ui:

β1i=pi+atanc1aic1ui-u1i

else:

β1i=pi2

end.

Относительная скорость на выходе СА:

w1i=c1i2+u1i2-2*c1i*u1i*cosα1i=

Окружная составляющая относительной скорости на выходе СА:

w1ui=w1i*cosβ1i=

Осевая составляющая относительной скорости на выходе из СА:

w1ai=w1i*sinβ1i=

Теплоемкость газа на входе в РК:

Cp1i=CpгфунT1i,α=

Температура торможения в относительном движении на входе в РК:

T1w*i=T1i+0.5*w1i2Cp1i=

Показатель адиабаты на входе в РК:

k1i=Cp1iCp1i-Rг=

Давление торможения в относительном движении на входе в РК:

p1w*i=p1i*T1w*iT1ik1ik1i-1=

Потери на трение:

Параметр, учитывающий поворот потока в венце:

if α0i+α1i<=110:

x=α0i+α1i=

else:

x=110

end.

Параметр, учитывающий конфузорность венца:

if sinα0isinα1i<=1.7:

y=sinα0isinα1i=

else:

y=1.7

end.

Потери на трение:

ζтрениясаi=0.02185∙0.01065∙x2-2.295∙x+160.5∙

∙0.1055*y2-0.3427*y+0.295=

Кромочные потери:

Диаметр кромки СА:

if T0*i-Tсл>=∆Tсл:

sкромкиСА=sкромкиСАохл

else:

sкромкиСА=sкромкиСАнеохл

end.

Кромочные потери:

ζкромочныесаi=0.2*sкромкиСАtСАi*sinα1i=

Поправка на неавтмодельность:

Средняя статическая температура процесса расширения в СА:

T=T0i+T1i2=

Вязкость продуктов сгорания:

μвязci=1105∙0.229∙T10003-1.333∙T10002=

=+4.849*T1000+0.505-0.275α=

Число Рейнольдса:

Reсi=c1i*bсiv1i*muвязci=

Поправка на неавтомодельность:

∆ζReсаi=2100Reсi-0.0021=

Поправка на сжимаемость:

Критическая скорость звука на выходе из СА:

aс1крi=2*k1ik1i+1*Rг*T1*i=

Приведенная скорость на выходе из СА:

λс1=c1iaс1крi=

Оптимальная приведенная скорость на выходе из СА

λc1опт=

Относительная приведенная скорость:

λс=λс1λc1опт=

Коэф. X:

if λс<0.3:

X=0.3

elif 0.3<=λс<=1.35:

X=λс

elif λс>1.35:

X=1.35

end.

Коэф. a1c и a2c:

if lλс>1:

a1c=0.3

a2c=-0.015

else:

a1c=0.01

a2c=-0.01

end.

Поправка на сжимаемость:

∆ζλсаi=a1c*X-12+a2c*X-1=

Профильные потери:

ζпрофильныесаi=ζтрениясаi+ζкромочныесаi+∆ζReсаi+∆ζλсаi=

Концевые потери:

ζконцевыесаi=2*ζтрениясаi*tСАi*sinα1ilс1i=

Термодинамические потери:

if T0*i-Tсл>=∆Tсл:

Комплекс A:

A=sinα1i*F1аiGг1i*Cp1iRг*p1i=

При отсутствии газодинамических потерь в СА φ=1 и наличии термодинамических потерь вследствие смешения газа и охлаждающего воздуха скорость на выходе из СА:

c1реалi=A2+2*Cp1i*T1см*i-A=

При отсутствии потерь в СА φ=1 и температуре охлаждающего воздуха, равной T0*i теоретическая скорость на выходе из СА:

c1теорi=A2+2*Cp1i*T0*i-A=

Удельные термодинамические потери:

hтдсаi=c1теорi2-c1реалi22=

Относительные термодинамические потери:

ζтдсаi=hтдсаiHсi=

else:

c1реалi=0

c1теорi=0

hтдсаi=0

ζтдсаi=0

end.

Потери смешения:

Для соплового аппарата коэффициент, учитывающий потери смешения выпускаемого воздуха с основным потоком:

if T0*i-Tсл>=δTсл:

Относительная скорость воздуха из щелей СЛ:

cохл=

Потери смешения:

ζсмсаi=gохлCAi1+gохлCAi*1-cохл2=

else:

ζсмсаi=0

end.

Коэф. скорости СА:

φi=1-ζпрофильныесаi-ζконцевыесаi-ζтдсаi-ζсмсаi=

Уточнение коэф. φ

Уточнение коэф. ψ

Задаемся коэф. ψ:

ψi=

Располагаемый теплоперепад в РК:

Hрi=ρсредi*H0i*T1iT1адi=

Относительная адиабатическая скорость на выходе РК:

w2адi=w1i2+2*Hрi+u2i2-u1i2=

Относительная скорость на выходе РК:

w2i=ψi*w2адi=

Уточнение теплоемкости процесса расширения

Задаемся теплоемкостью процесса расширения в РК:

Cp12i=

Статическая температура на выходе из РК:

T2i=T1i-w2i2-w1i2-u2i2+u1i22*Cp12i=

Показатель адиабаты процесса расширения в РК:

k12i=Cp12iCp12i-Rг=

Температура конца адиабатического расширения:

T2адi=T1i-HрiCp12i=

Статическое давление на выходе из РК:

p2i=p1i*T2адiT1ik12ik12i-1=

Удельный объем на выходе из РК:

v2i=Rг*T2ip2i=

Площадь кольцевого сечения на выходе из РК:

F2ai=π*Dт2средi*lр2i=

Относительная эффективность охлаждения РК и относительный расход охлаждающего воздуха на РК соответственно:

if T1w*i-Tрл>=δTрл:

θРКi=T1w*i-TрлT1w*i-Tохл*=

gохлркi=0.035*θРКi1-θРКi=

else:

θРКi=0

gохлркi=0

end.

Расход охлаждающего воздуха на РК:

GохлРКi=gохлркi*Gг00=

Расход газа на выходе из РК:

Gг2i=Gг1i+GохлРКi=

Осевая скорость на выходе РК:

c2ai=Gг2i*v2iF2ai=

Окружная составляющая относительной скорости на выходе из РК:

w2ui=sqrtw2i2-c2ai2=

Угол выхода потока из РК в относительном движении:

β2i=asinc2aiw2i=

Угол установки профиля в решетке РК:

γРКi=70-0.127*β1i-β2i-0.0041*β1i-β2i2=

Относительная максимальная толщина профиля:

if T1w*i-Tрл>=δTрл:

cmaxРК=cmaxохлРК

else:

cmaxРК=cmaxНЕохлРК

end.

Оптимальный относительный шаг РЛ (ф-лф В. И. Дышлевского):

tbРКi=0.6*180180-β1i+β2i*sinβ1isinβ2i13*1-cmaxРК=

Длина хорды лопаток РК:

bРКi=bарisinγРКi=

Шаг лопаток РК:

tРКi=bРКi*tbРКi=

Число лопаток РК округленное до целого числа в большую сторону с учетом того, чтобы число лопаток РК и СА были взаимно простыми числами:

zРКi=Dт1средi+Dт2средi2*πtРКi=

Пересчет шага лопаток РК:

tРКi=Dт1средi+Dт2средi2*πzРКi=

Пересчет относительного шага:

tbРКi=tРКibРКi=

Окружная составляющая скорости на выходе из РК:

c2ui=w2ui-u2i=

Осевая составляющая относительной скорости на выходе из РК:

w2ai=w2i*sinβ2i=

Абсолютная скорость газа на выходе из РК:

c2i=c2ai2+c2ui2=

Угол выхода потока из РК в абсолютном движении:

if c2ui>0:

α_2_i=atanc2aic2ui

elif c2ui==0:

α_2_i=π2

elif c2ui<0:

α2i=π+atanc2aic2ui

end.

Теплоемкость газа на выходе из РК:

Cp2i=CpгфунT2i,α=

Показатель адиабаты на выходе из РК:

k2i=Cp2iCp2i-Rг=

Температура торможения на выходе из РК:

T2*i=T2i+0.5*c2i2Cp2i=

Она же равна температуре торможения на выходе из РК (необходима для подсчета термодинамических потерь):

T2*безохлi=T2tormi=

Температура торможения в относительном движении на выходе из РК:

Tw2*i=T2i+0.5*w2i2Cp2i=

if T1w*i-Tрл>=δTрл:

Температура смешения на выходе из РК:

T2см*i=TсмT2*i,Tохл*,gохлркi,α=

Температура торможения на выходе из РК:

T2*i=T2см*i=

Статическая температура на выходе из РК:

T2i=T2см*i-0.5*c2i2Cp2i=

else:

T2см*i=0

end.

Теплоемкость процесса расширения:

Cp12i=CpгсредT1i,T2i,α=

Уточнение теплоемкости процесса расширения:

Полное давление на выходе из РК:

p2*i=p2i*T2*iT2ik2ik2i-1=

Потери трения:

Параметр, учитывающий поворот потока в венце:

if dβ1i+β2i<=110:

x=β1i+β2i=

else:

x=110

end.

Параметр, учитывающий конфузорность венца:

ifsinβ1isinβ2i<=1.7:

y=sinβ1isinβ2i=

else:

y=1.7

end.

Потери на трение:

ζтренияркi=0.02185∙0.01065∙x2-2.295∙x+160.5*

*0.1055*y2-0.3427*y+0.295=

Кромочные потери:

Диаметр кромки РК:

if T1w*i-Tрл>=δTрл:

sрккромки=sкромкиРКохл=

else:

sрккромки=sкромкиРКНЕохл=

end.

Кромочные потери:

ζкромочныеркi=0.2*sрккромкиtРКi*sinβ2i=

Поправка на неавтмодельность:

Средняя статическая температура процесса расширения в РК:

T=T1i+T2i2=

Вязкость продуктов сгорания:

μвязркi=1105∙0.229∙T10003-1.333∙T10002+

+4.849*T1000+0.505-0.275α=

Число Рейнольдса:

Reркi=c2i∙bркiv2i*muвязркi=

Поправка на неавтомодельность:

∆ζReркi=2100Reркi-0.0021=

Поправка на сжимаемость:

Критическая скорость звука на выходе из РК:

aкрw2i=sqrt2*k2ik2i+1*Rг*Tw2*i=

Приведенная скорость на выходе из РК:

λw2=w2iaкрw2i=

Оптимальная приведенная скорость на выходе из РК

λw2опт=

Относительная приведенная скорость в РК:

λрк=λw2λw2опт=

Коэф. a1c и a2c:

if λрк > 1:

a1p=0.28

a2p=0.035

else:

a1p=0.01

a2p=-0.01

end.

Коэф. X:

if λрк<0.3:

X=0.3

elif 0.3<=λрк<=1.35:

X=λрк

elifλрк>1.35:

X=1.35

end.

Поправка на сжимаемость:

∆ζλркi=a1p*X-12+a2p*X-1=

Профильные потери:

ζпрофильныеркi=ζтренияркi+ζкромочныеркi+∆ζReркi+∆ζλркi=

Концевые потери:

ζконцевыеркi=2*ζтренияркi*tРКi*sinβ1ilр2i=

Термодинамические потери:

if T1w*i-Tрл>=δTрл:

Комплекс B:

B=sinβ2i*F2aiGг2i*Cp2iRг*p2i-u2i*cosβ2i=

При отсутствии газодинамических потерь в РК ψ=1 и наличии термодинамических потерь вследствие смешения газа и охлаждающего воздуха с температурами относительная скорость на выходе из РК:

w2реалi=B2+2*Cp2i*T2*i-u2i2-B=

При отсутствии потерь в РК ψ=1 и температуре охлаждающего воздуха, равной Tг2* теоретическая скорость:

w2теорi=B2+2*Cp2i*T2*безохлi-u2i2-B=

Удельные термодинамические потери:

hтдркi=w2теорi2-w2реалi22=

Относительные термодинамические потери:

ζтдркi=hтдркiHрi=

else:

w2реалi=0

w2теорi=0

hтдркi=0

dzetaтдркi=0

end.

Потери смешения:

if T1w*i-Tрл>=δTрл:

Относительная скорость воздуха из щелей РЛ:

wотнохл=

Потери смешения:

ζсмркi=gохлркi1+gохлркi*1-wохл2=

else:

dzetaсмркi=0

end.

Коэф. скорости РК:

ψi=1-ζпрофильныеркi-ζконцевыеркi-ζтдркi-ζсмркi=

Уточнение коэф. ψ:

Расчет параметров ступени турбины

Мощность на окружности РК:

Nui=Gг1i*c1ui*u1i+Gг2i*c2ui*u2i=

Осредненная работа на окружности РК:

Lui=2*NuiGг1i+Gг2i=

КПД на окружности РК №1:

ηu1i=LuiH0i=

Удельные потери в СА:

hci=0.5*φi-2-1*c1i2=

Удельные потери в СА с учетом их использования в РК:

hcIi=hci*T2адiT1i=

Относительные потери в СА:

ζcai=hciH0i=

Относительные потери в СА с учетом их использования в РК:

ζcaIi=ζcai*T2адiT1i=

Удельные потери в РК:

hркi=0.5*psii-2-1*w2i2=

Относительные потери в РК:

ζркi=hркiH0i=

Удельные потери с выходной скоростью:

hвыхi=c2i22=

Относительные потери с выходной скоростью:

ζвыхi=hвыхiH0i=

КПД на окружности рабочего колеса №2:

ηu2i=1-ζcaIi-ζркi-ζвыхi=

Удельные потери в радиальном зазоре:

hδi=1.37*1+1.6*ρсредi*1+lр2iDт2средi*δрадilр2i*Lui=

Относительные потери в радиальном зазоре:

ζδi=hδiH0i=

Затраты мощности на трение и вентиляцию:

ρ12i=v1i+v2i2*v1i*v2i=

Потери на трение вентиляцию:

Nтвi=1.07*Dт2средi2+61*1-ϵ*Dт2средi*lр2i*u2i1003*ρ12i=

Удельные потери на трение ие вентиляцию:

hтвi=2*NтвiGг0i+Gг2i=

Относительные потери на трение и вентиляцию:

ζтвi=hтвiH0i=

Мощностной КПД ступени:

ηстi=ηu1i-ζdeltai-ζтвi=

Лопаточный КПД ступени:

ηлi=ηстi+ζвыхi=

Удельная работа ступени:

Lстi=H0i*ηстi=

Мощность ступени:

Nстi=Lстi*Gг0i+Gг2i2=

Уточнение мощности последней ступени

Статическая температура за ступенью:

Tстi=T2i+hδi+hтвiCp2i=

Температура торможения за ступенью:

Tст*i=Tстi+hвыхiCp2i=Давление торможения за ступенью:

pст*i=p2i*Tст*iTстik2ik2i-1=

Степень расширения в ступени по полному давлению:

πст*i=p0*ipст*i=

Степень расширения в ступени по статическому давлению:

πстi=p0*ip2i=

Теплоперепад в ступени по параметрам торможения:

Hст*i=Cp12i*T0*i*1-πст*i1-k12ik12i=

Располагаемый теплоперепад в ступени (контрольный):

Hстi=Cp12i*T0*i*1-πстi1-k12ik12i=

КПД ступени по параметрам торможения:

ηст*i=LстiHст*i=

Условная адиабатическая скорость:

c0адi=2*Hстi=

Коэф. нагрузки ступени:

Luнагi=Luiu2i2=

Критические скорости в расчетных сечениях:

aкр0i=2*k0ik0i+1*Rг*T0*i=

aкр1i=2*k1ik1i+1*Rг*T1*i=

aкр2i=2*k2ik2i+1*Rг*T2см*i=

Скорости звука в расчетных сечениях:

a0i=k0i*Rг*T0i=

a1i=k1i*Rг*T1i=

a2i=k2i*Rг*T2i=

Приведенные скорости в расчетных сечениях:

λ0i=c0iaкр0i=

λ1i=c1iaкр0i=

λ2i=c2iaкр0i=

Числа Маха в расчетных сечениях:

M0i=c0ia0i=

M1i=c1ia1i=

M2i=c2ia2i=

Расчет параметров турбины

Проверяем совпадает сумма мощностей турбины по ступеням с необходимой мощностью для вращения КВД с учетом механических потерь:

NтI=sumNст=

Суммарный расход воздуха на охлаждение всех ступеней турбины:

GохлI=sumGохлСА+sumGохлРК=

Расход газа на выходе из турбины:

Gгz=Gг00+GохлI=

Удельная работа турбины:

LтI=2*NтIGг00+Gгz=

Степень расширения в турбине по статическому давлению:

πтI=p0*0p2z-1=

Степень расширения в турбине по полному давлению:

πт*I=p00*p2*z-1=

Средняя теплоемкость процесса расширения:

CpтсредI=CpгсредT10,T2z-1,α=

Средний показатель адиабаты процесса расширения:

kтсредI=CpтсредICpтсредI-Rг=

Располагаемый теплоперепад в турбине:

HтI=CpтсредI*T0*0*1-πтI1-kтсредIkтсредI=

Теплоперепад в турбине по параметрам торможения:

Hт*I=CpтсредI*T0*0*1-πт*I1-kтсредIkтсредI=

КПД турбины мощностной:

ηтI=LтIHтI=

КПД турбины по параметрам торможения:

ηтI*=LтIHт*I=

Политропический КПД турбины:

ηтполI=-kтсредI*logηт*I*πт*I1-kтсредIkтсредI+1-ηт*IkтсредI-1*logπт*I=

КПД турбины лопаточный:

ηлI=LтI+hвыхz-1HтI=

Расчет ступени турбины по высоте

Расчет выполнен по методике [3].

Осевая проекция абсолютной скорости на среднем диаметре перед и за РК соответственно:

c1aсред=c1a=

c2aсред=c2a=

Угловая частота:

ω=2*pi*nт60=

Окружная скорость на среднем диаметре перед и за РК соответственно:

u1сред=u1=

u2сред=u2=

Окружная проекция абсолютной скорости на среднем диаметре перед и за РК соответственно:

c1uсред=c1u=

c2uсред=c2u=

Радиус галтели на корне:

if lр1i>100*10-3:

Rгкорi=lр1i∙2.75100=

elif lс0i<60*10-3:

Rгкорi=lр1i*3.75100=

else:

Rгкорi=lр1i*3.25100=

end.

Радиус галтели на корне:

Rгперi=Rгкорi1.75=

Матрицы расчетных диметров на входе и на выходе соответственно:

D1=Dт1пер-2*Rгпер,Dт1сред,Dт1кор+2*Rгкор=

D2=Dт2пер-2*Rгпер,Dт2сред,Dт2кор+2*Rгкор=

Закон закрутки:

mi=

Окружные скорости на входе и на выходе из РК соответственно:

u1i,j=u1средi*D1i,jDт1средi=

u2i,j=u2средi*D2i,jDт2средi=

Относительные радиусы на входе и на выходе из РК соответственно:

r1i,j=D1i,jDт1средi=

r2i,j=D2i,jDт2средi=

Осевые составляющие абсолютной скорости перед и за РК:

c1ai,j=c1aсредi*1+1-φi2mi*1-1r1i,j2*mitanα1средi2=

c2ai,j=c2aсредi2+1-ψi2*u1средi2*1-r2i,j2-

- 2*c1uсредi*u1средi*1-r2i,j1-mi+

+ 1-ψi2*1-1r2i,j2*c1uсредi+c2uсредi2-

- 2*c1uсредi*c1uсредi+c2uсредi*1-2mi+1*ψi2*1-1r2i,jmi+1 +

= + c1uсредi2*1-φi2*ψi2mi*1-1r2i,j2*mi=

Окружные составляющие абсолютной скорости перед и за РК:

c1ui,j=c1uсредi*Dт1средiD1i,jmi=

c2ui,j=u1средi*c1uсредi+u2средi*c2uсредi-u1i,j*c1ui,ju2i,j=

Угол потока в абсолютном движении на входе в РК:

if c1ui,j>0:

α1i,j=atanc1ai,jc1ui,j=

elif c1ui,j<0:

α1i,j=π+atanc1ai,jc1ui,j=

elif c1ui,j=0:

α1i,j=0

end.

Угол потока в абсолютном движении на выходе из РК:

if c2ui,j>0:

α2i,j=atanc2ai,jc2ui,j=

elifc2ui,j<0:

α2i,j=π+atanc2ai,jc2ui,j=

elifc2ui,j=0:

α2i,j=0

end.

Абсолютные скорости на входе и на выходе из РК соответственно:

c1i,j=c1ai,j2+c1ui,j2=

c2i,j=c2ai,j2+c2ui,j2=

Приведенная скорость потока на выходе и на выходе из РК соответственно:

λc1i,j=c1i,j2*k1ik1i+1*Rг*T1*i=

λc2i,j=c2i,j2*k2ik2i+1*Rг*T2*i=

Угол потока в относительном движении на входе в РК:

if c1ui,j-u1i,j>0:

β1i,j=atanc1ai,jc1ui,j-u1i,j=

elifc1ui,j-u1i,j<0:

β1i,j=π+atanc1ai,jc1ui,j-u1i,j=

elifc1ui,j-u1i,j=0:

β1i,j=0

end.

Угол потока в относительном движении на выходе из РК:

ifu2i,j+c2ui,j>0:

β2i,j=atanc2ai,ju2i,j+c2ui,j=

elifu2i,j+c2ui,j<0:

β2i,j=π+atanc2ai,ju2i,j+c2ui,j=

elifu2i,j+c2ui,j=0:

β2i,j=0

end.

Относительная скорость потока на входе и на выходе из решетки РК соответственно:

w1i,j=c1ai,jsinβ1i,j=

w2i,j=c2ai,jsinβ2i,j=

Окружная составляющая относительной скорости потока на входе и на выходе из РК соответственно:

w1ui,j=w1i,j*cosβ1i,j=

w2ui,j=w2i,j*cosβ2i,j=

Осевая составляющая относительной скорости потока на входе и на выходе из РК соответственно:

w1ai,j=w1i,j*sinβ1i,j=

w2ai,j=w2i,j*sinβ2i,j=

Температура торможения в относительном движении на входе и на выходе из РК соответственно:

Tw1*i,j=T1*i-c1i,j2-w1i,j22*Cp1i=

Tw2*i,j=T2*i-c2i,j2-w2i,j22*Cp2i=

Приведенная скорость в относительном движении на входе и на выходе из РК соответственно:

λw1i,j=w1i,j2*k1ik1i+1*Rг*Tw1*i,j=

λw2i,j=w2i,j2*k2ik2i+1*Rг*Tw2*i,j=

Статическое давление на входе и на выходе из РК соответственно:

p1i,j=p0*i*1-c1i,jφi22*k1ik1i-1*Rг*T0*ik1ik1i-1=

p2i,j=p0*i*1-c1i,jφi2+w2i,jpsii2-w1i,j22*k1ik1i-1*Rг*T0*ik1ik1i-1=

Степень реактивности на входе и на выходе из РК соответственно:

ρi,j=1-1-ρсредi*1+φi2mi*1rотн1i,j+rотн2i,j22*mi-1*cos2α1средi=

Числа Маха по абсолютной скорости перед и за РК соответственно:

Mc1i,j=c1i,jk1i*Rг*T1i=

Mc2i,j=c2i,jk2i*Rг*T2i=

Числа Маха по относительной скорости перед и за РК соответственно:

Mw1i,j=w1i,jk1i*Rг*T1i=

Mw2i,j=w2i,jk2i*Rг*T2i=

Расчет лопатки РК на прочность

В данном пункте представлена методика расчета на прочность рабочей лопатки [4] и [5] 2-ой ступени турбины написанной в PyCharm на языке программирования Python 3.10. Расчет представлен для втулочного сечения, перенос точек с помощью матрицы переноса-поворота представлен для одной точки втулочного сечения с относительной координатой.

Материал лопатки ЖС6К, для которого предел длительной прочности при температуре 1100 К за 25000 часов работы ГТУ равен σдл=250 МПа. Плотность ρ=4480кгм3.

Химический состав ЖС6К (ХН65КМВЮТЛ) представлен в табл. 4.1

Таблица 4.1. Химический состав ЖС6К (ХН65КМВЮТЛ)

Расчетная схема представлена на рис. рис. 4.1.

Рисунок 4.1 – Расчетная схема лопатки рабочего колеса.

Геометрические характеристики сечений лопатки

Геометрические характеристики сечений лопатки находятся численным интегрированием.

Создаются функции спинки и корыта лопатки в зависимости от координаты x, направленной вдоль хорды лопатки от входной кромки к выходной:

yспx=fx,

yкорx=fx.

Площадь сечения профиля находится численным интегрированием:

A=x0x1yкорxyспxdydx=

Статические моменты инерции сечений:

Sx=x0x1yкорxyспxydydx= мм3,

Sy=x0x1yкорxyспxdydx= мм3

Координаты центра тяжести сечений профиля:

xс=SyA=544,545,05= мм,

yс=SxA=64,0945,05= мм.

Моменты инерции сечения профиля относительно заданной системы координат:

Jx=x0x1yкорxyспxy2dydx= мм4,

Jy=x0x1yкорxyспxx2dydx= мм4,

Jxy=x0x1yкорxyспxxydydx= мм4.

Моменты инерции сечения профиля в центральной системе координат:

JU1=Jx-A∙yс2==  мм4,

JV1=Jy-A∙xс2== мм4,

JUV1=Jxy-A∙xс∙yс== мм4.

Угол поворота главной центральной системы координат относ. центральной системы координат:

αгл=atan2∙JUV1JV1-JU12=atan2= град.

Моменты инерции сечения профиля в главной центральной системе координат:

JU=JU1+JV12-12∙JU1-JV12+4∙JUV12=

=+2-12∙-2+∙2= мм4,

JV=JU1+JV12+12∙JU1-JV12+4∙JUV12=

=+2+12∙-2+∙2= мм4.

Определение газодинамических сил и моментов, действующих на лопатку по ее высоте

З-н изменения площади поперечного сечения лопатки по ее длине задан квадратичной функцией по 3-ем сечениям:

Az=a∙z2+b∙z+c=0∙z2-∙z+,

где a, b, c коэф., найденные из системы 3-ех квадратичных уравнений, граничными условиями которого являются площади сечений и радиусы, на которых они расположены.

Угловая частота вращения ротора:

ω=2∙π∙n60=2∙π∙60= радс.

З-н действительного изменения растягивающей силы лопатки по ее длине:

Nz=ρ·ω2zR3Az·z dz,

NR1=4480∙26202∙R1R30,0114∙z2-0,0032∙z+24,91∙10-3·z dz=5832 Н,

где R3=Dk1i2∙r3i=309,172∙0,9689=149,77 мм,

R1=Dk1(i)2∙r1i=309,172∙0,6334=97,91 мм.

З-н действительного изменения растягивающего напряжения лопатки по ее длине :

σz=NzAz.

Растягивающие напряжения от вращения на втулочном сечении:

σR1 =583245,05∙10-6=1,295∙108 Па.

З-ны изменения статических давлений p1z1 и p2z1, осевых ca1(z1) и ca2(z1) и окружных cu1z и cu2z составляющих абсолютной скоростей, средней плотности рабочего тела ρсрz1заданы квадратичной функцией по трем сечениям.

Распределенная нагрузка, направленная по оси К:

qxz1=2π∙z1zРК∙p1z1-p2z1-2π∙z1zРКρсрz1∙ca1z1∙ca2z1-ca1z1,

qxR1=

= Нм.

Распределенная нагрузка, направленная перпендикулярно оси компрессора:

qyz1=-2∙π∙z1ZРК∙ρсрz1∙ca1z1∙cu2z-cu1z,

qyR1== Нм.

Изгибающий момент относительно оси ξ:

Mξqz=-zR3qyz1∙z1-z dz1=-0,7811 Н∙м.

Изгибающий момент относительно оси η:

Mηqz=zR3qxz1∙z1-z dz1=-0,8082 Н∙м.

Для данного расчета лопатки на прочность предполагается, что центр давления находится на расстоянии 0,3 от длины хорды, считая от входной кромки лопатки.

В заданном сечении точки приложения газодинамических сил по осям ξ и η находятся при помощи матрицы переноса-поворота осей:

ξη=cos-90°-νРКsin-90°-νРК-sin-90°-νРКcos-90°-νРК∙0,3∙bРК-xс0-yс,

при R1:

ξη=cossin-sincos∙=

= мм.

После нахождения точек приложения газодинамических сил в 3-ех сечениях, задаются квадратичные функции ξ(z1) η(z1) по высоте лопатки.

Крутящий момент, действующий на лопатку:

Mкqz=zR3qyz1∙ξ(z1)- qxz1∙η(z1)dz1= Н∙м.

В данном расчете на прочность сделано предположение, что ось лопатки строго направлена по радиусу:

Mξωz=0,

Mηωz=0.

Суммарные моменты, действующие на лопатку:

Mηz=Mηωz+Mηqz=Mηqz== Н∙м,

Mξz=Mξωz+Mξqz=Mξqz== Н∙м.

З-н изменения угла между осями изгибающих моментов и главными центральными осями инерции по длине лопатки:

φz=αглz+90°-νРКz,

φR1=0+90-=.

где αгл(z) и з-н изменения угла поворота главной центральной системы координат относительно центральной системы координат, заданного квадратичной функцией по 3-ем сечениям,

νРК(z) з-н изменения угла установки профиля РК, заданного квадратичной функцией по 3-ем сечениям.

Изгибающие моменты относ. центральных осей получены поворотом осей на угол φ(z):

MUzMVz=cosφzsinφz-sinφzcosφz∙MξzMηz,

MUR1MVR1=cossin-sincos∙=.

Угол наклона НЛ:

βнлz=atanMVzMUz∙JUJV,

βнлR1=atan∙= град.

Определение точек, наиболее отдаленных от нейтральной линии

Для того, чтобы определить точки, наиболее отдаленные от НЛ необходимо перенести координаты профиля в систему координат, центр которой находится в центре масс сечения, а горизонтальная ось направлена вдоль НЛ.

Угол поворота:

θz=αглz+βнлz,

θR1== град.

Координаты точек спинки и корыта в новой системе координат:

NспMсп=cosθzsinθz-sinθzcosθz∙x-xсyсп-yc,

NкорMкор=cosθzsinθz-sinθzcosθz∙x-xсyкор-yc

NспMсп=cossin-sincos∙= мм,

NкорMкор=cossin-sincos∙= мм.

Интерполированием создаются функции Mсп(Nсп) и Mкор(Nкор).

Для определения точек, максимально отдаленных от НЛ, используются встроенные функции MATLAB для определения локальных максимумов и минимумов функций. Локальные максимумы и минимумы функций сравниваются со значениями функции на входной и выходной кромке с целью выявления точек, максимально отдаленных от НЛ по модулю.

Nсп max= мм,

Mсп max= мм,

Nкор max=  мм,

Mкор max=  мм.

Чтобы подсчитать напряжения от изгиба в данных точках текущего сечения, необходимо перенести эти точки в главную центральную систему координат:

Uсп maxVсп max=cos-βнлsin-βнл-sin-βнлcos-βнл∙Nсп maxMсп max,

Uсп maxVсп max=cossin-sincos∙= мм.

Uкор maxVкор max=cos-βнлsin-βнл-sin-βнлcos-βнл∙Nкор maxMкор max,

Uкор maxVкор max=cossin-sincos∙= мм.

Определение напряжений в лопатке

Напряжения от изгибающих моментов в точках, максимально отдаленных от НЛ (на спинке и на корыте) в корневом сечении:

σсп M=MUJU∙Vсп max-MVJV∙Uсп max=

== МПа,

σкор M=MUJU∙Vкор max-MVJV∙Uкор max=

==МПа.

Суммарные напряжения изгиба и растяжения в точках, максимально отдаленных от НЛ (на спинке и на корыте) в корневом сечении:

σсп=σсп M+σR1==МПа,

σкор=σкор M+σR1== МПа,

Выносы лопатки

Выносы лопатки делаются с целью уравновешивания изгибных моментов от вращения и от газодинамических сил:

| xвынос(z)=R1zzR3qxz1 dz1N(z) dz |  |
| --- | --- |
| yвынос(z)=R1zzR3qyz1∙z1 dz1N(z)∙z2 dz |  |

Результаты расчета

Результаты расчета лопатки на прочность в корневом и среднем сечениях представлены в табл. 4.2

Таблица 4.2 – Результаты расчета лопатки на прочность

| Ступень | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| A, мм2 |  |  |  |
| Sx, мм3 |  |  |  |
| Sy, мм3 |  |  |  |
| xс, мм |  |  |  |
| yс, мм |  |  |  |
| Jx, мм4 |  |  |  |
| Jy, мм4 |  |  |  |
| Jxy, мм4 |  |  |  |
| JU1, мм4 |  |  |  |
| JV1, мм4 |  |  |  |
| JUV1, мм4 |  |  |  |
| JU, мм4 |  |  |  |
| JV, мм4 |  |  |  |
| αгл, град. |  |  |  |
| N, Н |  |  |  |
| σ, Па∙106 |  |  |  |
| qx, Нм |  |  |  |
| qy, Нм |  |  |  |
| Mξq, Н∙м |  |  |  |
| Mηq, Н∙м |  |  |  |
| ξ, мм |  |  |  |
| η, мм |  |  |  |
| Mкq, Н*м |  |  |  |
| φ, град |  |  |  |
| MU, Н*м |  |  |  |
| MV, Н*м |  |  |  |
| βнл, град. |  |  |  |
| θ, град |  |  |  |
| Nсп max, мм |  |  |  |
| Mсп max, мм |  |  |  |
| Nкор max, мм |  |  |  |
| Mкор max, мм |  |  |  |
| Uсп max, мм |  |  |  |
| Vсп max, мм |  |  |  |
| Uкор max, мм |  |  |  |
| Vкор max, мм |  |  |  |
| σсп M, МПа |  |  |  |
| σкор M, МПа |  |  |  |
| σсп, МПа |  |  |  |
| σкор, МПа |  |  |  |
| xвынос, мм |  |  |  |
| yвынос, мм |  |  |  |

Графики распределения растягивающих напряжений и выносов по длине лопатки представлены на рис. 4.2, графики нагрузок от газодинамических сил и моментов от газодинамических сил на рис. 4.4. Эпюры растягивающих напряжений от изгибающих моментов представлены на рис. 4.3 и 4.5

Рисунок 4.2 – Графики распределения растягивающих напряжений и выносов по длине лопатки.

Рисунок 4.3 – Эпюра растягивающий напряжений от изгибающих моментов на втулочном сечении.

Рисунок 4.4 – Графики распределения нагрузок от газодинамических сил и моментов от газодинамических сил.

Рисунок 4.5 – Эпюра растягивающий напряжений от изгибающих моментов на среднем сечении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Лекции по курсу: «Лопаточный машины ч.2», Куникеев Б. А.

- Расчет параметров цикла при проектировании газотурбинных двигателей и комбинированных установок : учеб. пособие/ В. Е. Михальцев, В. Д. Моляков ; под ред. И. Г. Суровцева. — М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. — 58, [2] с. : ил.

- Копелев С. З., Тихонов Н. Д. Расчет турбин авиационных двигателей. (Газодинамический расчет. Профилирование лопаток). М., «Машиностроение», 1974, 268 с.

- Конструирование и расчет на прочность турбомашин газотурбинных и комбинированных установок: Учеб. пособие для студентов машиностроит. спец. вузов / Под ред. Н. Н. Малинина. – М.: Машиностроение, 1990. – 400 с.: ил.

- Прочность турбомашин. Н. Н. Малинин. – М.: Машиностроение, 1962. – 291 с.: ил.

Приложение I. Численные результаты расчета цикла

Таблица I.1. Численные результаты расчета цикла

| πк* | pk* | kвоздсред | Cpвоздсред | ηkад | Tk* | Lk | Lk2 | pг* | αI | gтопI | gтоп | α | gкс | gт | gст | Lт | Rг | kсредт | ηтад | cpтсред | πт* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 196570.5 | 1.3989 | 1006.19 | 0.9008 | 370.4747 | 72772.42 | 72772.97 | 189690.5 | 1.9848 | 0.0302 | 0.0302 | 1.9848 | 0.8531 | 0.8789 | 0.9958 | 79671.78 | 296.1796 | 1.2904 | 0.853 | 1316.045 | 1.2369 |
| 3 | 294855.8 | 1.3975 | 1008.705 | 0.8953 | 420.3033 | 123216.6 | 123216.6 | 284535.8 | 2.0649 | 0.029 | 0.029 | 2.0649 | 0.8533 | 0.878 | 0.9948 | 135033.5 | 295.9411 | 1.2921 | 0.8552 | 1309.1283 | 1.4419 |
| 4 | 393141 | 1.3961 | 1011.185 | 0.8913 | 459.3589 | 163011.9 | 163011.7 | 379381.1 | 2.133 | 0.0281 | 0.0281 | 2.133 | 0.8534 | 0.8773 | 0.994 | 178787 | 295.7523 | 1.2935 | 0.857 | 1303.5942 | 1.6335 |
| 5 | 491426.3 | 1.3948 | 1013.541 | 0.8881 | 491.8828 | 196356.1 | 196355.3 | 474226.3 | 2.1938 | 0.0273 | 0.0273 | 2.1938 | 0.8534 | 0.8768 | 0.9933 | 215501.6 | 295.5937 | 1.2946 | 0.8585 | 1298.9031 | 1.8184 |
| 6 | 589711.5 | 1.3936 | 1015.761 | 0.8856 | 519.9531 | 225298.8 | 225297 | 569071.6 | 2.2495 | 0.0266 | 0.0266 | 2.2495 | 0.8535 | 0.8762 | 0.9927 | 247409.8 | 295.4558 | 1.2957 | 0.8599 | 1294.79 | 2 |
| 7 | 687996.8 | 1.3925 | 1017.849 | 0.8834 | 544.7582 | 251009.8 | 251009.9 | 663916.9 | 2.3015 | 0.026 | 0.026 | 2.3015 | 0.8536 | 0.8758 | 0.9922 | 275786.4 | 295.3332 | 1.2966 | 0.8611 | 1291.1031 | 2.1802 |
| 8 | 786282 | 1.3915 | 1019.816 | 0.8815 | 567.0574 | 274236.1 | 274236.3 | 758762.1 | 2.3507 | 0.0255 | 0.0255 | 2.3507 | 0.8536 | 0.8754 | 0.9918 | 301446.1 | 295.2223 | 1.2974 | 0.8623 | 1287.7453 | 2.3605 |
| 9 | 884567.3 | 1.3905 | 1021.675 | 0.8798 | 587.3598 | 295478.3 | 295478.7 | 853607.4 | 2.3975 | 0.025 | 0.025 | 2.3975 | 0.8537 | 0.875 | 0.9913 | 324935 | 295.1208 | 1.2982 | 0.8633 | 1284.6509 | 2.5415 |
| 10 | 982852.5 | 1.3895 | 1023.434 | 0.8783 | 606.0296 | 315094.5 | 315095.1 | 948452.7 | 2.4425 | 0.0245 | 0.0245 | 2.4425 | 0.8537 | 0.8747 | 0.991 | 346643.8 | 295.027 | 1.299 | 0.8643 | 1281.7733 | 2.7241 |
| 11 | 1081138 | 1.3887 | 1025.104 | 0.8769 | 623.3362 | 333349.8 | 333350.7 | 1043298 | 2.486 | 0.0241 | 0.0241 | 2.486 | 0.8538 | 0.8743 | 0.9906 | 366862.1 | 294.9396 | 1.2997 | 0.8652 | 1279.0775 | 2.9087 |
| 12 | 1179423 | 1.3878 | 1026.694 | 0.8757 | 639.4851 | 350446.6 | 350447.9 | 1138143 | 2.5281 | 0.0237 | 0.0237 | 2.5281 | 0.8538 | 0.874 | 0.9902 | 385810.9 | 294.8578 | 1.3004 | 0.8661 | 1276.5368 | 3.0956 |
| 13 | 1277708 | 1.387 | 1028.21 | 0.8745 | 654.6371 | 366543.5 | 366545.2 | 1232988 | 2.5691 | 0.0233 | 0.0233 | 2.5691 | 0.8538 | 0.8738 | 0.9899 | 403663.5 | 294.7807 | 1.301 | 0.867 | 1274.1305 | 3.2853 |
| 14 | 1375994 | 1.3863 | 1029.659 | 0.8734 | 668.9205 | 381767 | 381769.3 | 1327834 | 2.6091 | 0.023 | 0.023 | 2.6091 | 0.8539 | 0.8735 | 0.9896 | 420558.2 | 294.7078 | 1.3016 | 0.8678 | 1271.8417 | 3.478 |
| 15 | 1474279 | 1.3855 | 1031.046 | 0.8725 | 682.4394 | 396220.1 | 396223.1 | 1422679 | 2.6483 | 0.0226 | 0.0226 | 2.6483 | 0.8539 | 0.8732 | 0.9893 | 436607.6 | 294.6386 | 1.3022 | 0.8686 | 1269.6567 | 3.674 |
| 16 | 1572564 | 1.3849 | 1032.377 | 0.8715 | 695.2799 | 409987.9 | 409991.6 | 1517524 | 2.6868 | 0.0223 | 0.0223 | 2.6868 | 0.8539 | 0.873 | 0.9891 | 451904.7 | 294.5726 | 1.3027 | 0.8693 | 1267.5644 | 3.8735 |
| 17 | 1670849 | 1.3842 | 1033.656 | 0.8707 | 707.5136 | 423141.3 | 423145.9 | 1612370 | 2.7246 | 0.022 | 0.022 | 2.7246 | 0.854 | 0.8728 | 0.9888 | 466527.2 | 294.5096 | 1.3033 | 0.87 | 1265.5553 | 4.0767 |
| 18 | 1769135 | 1.3836 | 1034.887 | 0.8699 | 719.201 | 435740.4 | 435746 | 1707215 | 2.7618 | 0.0217 | 0.0217 | 2.7618 | 0.854 | 0.8725 | 0.9885 | 480540.9 | 294.4492 | 1.3038 | 0.8707 | 1263.6214 | 4.2838 |
| 19 | 1867420 | 1.383 | 1036.075 | 0.8691 | 730.4006 | 447843.8 | 447843.4 | 1802060 | 2.7985 | 0.0214 | 0.0214 | 2.7985 | 0.854 | 0.8723 | 0.9883 | 494010 | 294.3912 | 1.3043 | 0.8714 | 1261.7547 | 4.4951 |
| 20 | 1965705 | 1.3824 | 1037.22 | 0.8684 | 741.1443 | 459482.5 | 459481.9 | 1896905 | 2.8348 | 0.0211 | 0.0211 | 2.8348 | 0.8541 | 0.8721 | 0.9881 | 506968.2 | 294.3354 | 1.3048 | 0.8721 | 1259.9514 | 4.7105 |
| 21 | 2063990 | 1.3818 | 1038.326 | 0.8677 | 751.4765 | 470700.7 | 470700 | 1991751 | 2.8706 | 0.0209 | 0.0209 | 2.8706 | 0.8541 | 0.8719 | 0.9878 | 519464.1 | 294.2816 | 1.3053 | 0.8727 | 1258.2054 | 4.9304 |
| 22 | 2162276 | 1.3813 | 1039.397 | 0.867 | 761.4306 | 481532.2 | 481531.4 | 2086596 | 2.9061 | 0.0206 | 0.0206 | 2.9061 | 0.8541 | 0.8717 | 0.9876 | 531534.5 | 294.2297 | 1.3058 | 0.8733 | 1256.5122 | 5.1548 |
| 23 | 2260561 | 1.3807 | 1040.433 | 0.8664 | 771.0361 | 492006.3 | 492005.3 | 2181441 | 2.9413 | 0.0204 | 0.0204 | 2.9413 | 0.8541 | 0.8715 | 0.9874 | 543211.8 | 294.1795 | 1.3062 | 0.874 | 1254.868 | 5.3839 |
| 24 | 2358846 | 1.3802 | 1041.438 | 0.8658 | 780.3191 | 502149.1 | 502147.9 | 2276286 | 2.9761 | 0.0201 | 0.0201 | 2.9761 | 0.8542 | 0.8714 | 0.9872 | 554524.5 | 294.1308 | 1.3067 | 0.8746 | 1253.2691 | 5.6178 |
| 25 | 2457131 | 1.3797 | 1042.413 | 0.8652 | 789.3029 | 511983.9 | 511982.6 | 2371132 | 3.0108 | 0.0199 | 0.0199 | 3.0108 | 0.8542 | 0.8712 | 0.987 | 565498.2 | 294.0837 | 1.3071 | 0.8751 | 1251.7125 | 5.8568 |
| 26 | 2555417 | 1.3793 | 1043.359 | 0.8646 | 798.008 | 521531.4 | 521529.9 | 2465977 | 3.0451 | 0.0197 | 0.0197 | 3.0451 | 0.8542 | 0.871 | 0.9868 | 576155.4 | 294.0379 | 1.3075 | 0.8757 | 1250.1953 | 6.101 |
| 27 | 2653702 | 1.3788 | 1044.279 | 0.8641 | 806.453 | 530810.3 | 530808.5 | 2560822 | 3.0793 | 0.0195 | 0.0195 | 3.0793 | 0.8542 | 0.8708 | 0.9866 | 586516.8 | 293.9934 | 1.3079 | 0.8763 | 1248.7152 | 6.3504 |
| 28 | 2751987 | 1.3784 | 1045.174 | 0.8636 | 814.6546 | 539837.3 | 539835.3 | 2655667 | 3.1133 | 0.0193 | 0.0193 | 3.1133 | 0.8542 | 0.8707 | 0.9864 | 596600.7 | 293.9501 | 1.3083 | 0.8768 | 1247.2697 | 6.6053 |
| 29 | 2850272 | 1.3779 | 1046.045 | 0.8631 | 822.6279 | 548627.6 | 548625.4 | 2750513 | 3.1471 | 0.019 | 0.019 | 3.1471 | 0.8543 | 0.8705 | 0.9863 | 606423.8 | 293.908 | 1.3087 | 0.8774 | 1245.8569 | 6.8658 |
| 30 | 2948558 | 1.3775 | 1046.894 | 0.8626 | 830.3866 | 557195.2 | 557192.7 | 2845358 | 3.1808 | 0.0188 | 0.0188 | 3.1808 | 0.8543 | 0.8704 | 0.9861 | 616001.3 | 293.8669 | 1.3091 | 0.8779 | 1244.4749 | 7.132 |
| 31 | 3046843 | 1.3771 | 1047.721 | 0.8621 | 837.943 | 565552.5 | 565549.6 | 2940203 | 3.2144 | 0.0186 | 0.0186 | 3.2144 | 0.8543 | 0.8702 | 0.9859 | 625347 | 293.8268 | 1.3095 | 0.8784 | 1243.122 | 7.4042 |
| 32 | 3145128 | 1.3767 | 1048.528 | 0.8617 | 845.3087 | 573711 | 573707.9 | 3035049 | 3.2478 | 0.0185 | 0.0185 | 3.2478 | 0.8543 | 0.8701 | 0.9858 | 634473.5 | 293.7877 | 1.3099 | 0.879 | 1241.7967 | 7.6823 |
| 33 | 3243413 | 1.3763 | 1049.315 | 0.8613 | 852.4939 | 581681.3 | 581677.9 | 3129894 | 3.2812 | 0.0183 | 0.0183 | 3.2812 | 0.8543 | 0.8699 | 0.9856 | 643392.3 | 293.7495 | 1.3103 | 0.8795 | 1240.4975 | 7.9667 |
| 34 | 3341699 | 1.3759 | 1050.084 | 0.8608 | 859.5083 | 589473.1 | 589469.3 | 3224739 | 3.3145 | 0.0181 | 0.0181 | 3.3145 | 0.8544 | 0.8698 | 0.9855 | 652114.3 | 293.7121 | 1.3106 | 0.88 | 1239.2231 | 8.2575 |
| 35 | 3439984 | 1.3756 | 1050.835 | 0.8604 | 866.3606 | 597095.3 | 597091.2 | 3319584 | 3.3477 | 0.0179 | 0.0179 | 3.3477 | 0.8544 | 0.8697 | 0.9853 | 660649 | 293.6756 | 1.311 | 0.8805 | 1237.9724 | 8.5547 |
| 36 | 3538269 | 1.3752 | 1051.569 | 0.86 | 873.0589 | 604556.2 | 604551.7 | 3414430 | 3.3809 | 0.0177 | 0.0177 | 3.3809 | 0.8544 | 0.8695 | 0.9851 | 669005.7 | 293.6398 | 1.3114 | 0.8809 | 1236.7441 | 8.8587 |
| 37 | 3636554 | 1.3748 | 1052.287 | 0.8596 | 879.6107 | 611863.4 | 611858.4 | 3509275 | 3.414 | 0.0176 | 0.0176 | 3.414 | 0.8544 | 0.8694 | 0.985 | 677192.7 | 293.6047 | 1.3117 | 0.8814 | 1235.5373 | 9.1695 |
| 38 | 3734840 | 1.3745 | 1052.989 | 0.8593 | 886.023 | 619023.9 | 619018.5 | 3604120 | 3.4471 | 0.0174 | 0.0174 | 3.4471 | 0.8544 | 0.8693 | 0.9849 | 685217.8 | 293.5704 | 1.312 | 0.8819 | 1234.351 | 9.4872 |
| 39 | 3833125 | 1.3742 | 1053.677 | 0.8589 | 892.3022 | 626044.4 | 626038.6 | 3698965 | 3.4802 | 0.0172 | 0.0172 | 3.4802 | 0.8544 | 0.8692 | 0.9847 | 693088.2 | 293.5368 | 1.3124 | 0.8824 | 1233.1843 | 9.8122 |
| 40 | 3931410 | 1.3738 | 1054.35 | 0.8586 | 898.4543 | 632931 | 632924.8 | 3793811 | 3.5132 | 0.0171 | 0.0171 | 3.5132 | 0.8545 | 0.869 | 0.9846 | 700810.6 | 293.5037 | 1.3127 | 0.8828 | 1232.0363 | 10.1445 |
| 41 | 4029695 | 1.3735 | 1055.01 | 0.8582 | 904.4849 | 639689.5 | 639682.7 | 3888656 | 3.5463 | 0.0169 | 0.0169 | 3.5463 | 0.8545 | 0.8689 | 0.9844 | 708391.5 | 293.4713 | 1.3131 | 0.8833 | 1230.9064 | 10.4843 |
| 42 | 4127981 | 1.3732 | 1055.657 | 0.8579 | 910.3993 | 646325 | 646317.8 | 3983501 | 3.5794 | 0.0167 | 0.0167 | 3.5794 | 0.8545 | 0.8688 | 0.9843 | 715836.5 | 293.4395 | 1.3134 | 0.8837 | 1229.7937 | 10.8318 |
| 43 | 4226266 | 1.3729 | 1056.291 | 0.8575 | 916.2022 | 652842.8 | 652835 | 4078346 | 3.6125 | 0.0166 | 0.0166 | 3.6125 | 0.8545 | 0.8687 | 0.9842 | 723151.4 | 293.4083 | 1.3137 | 0.8842 | 1228.6977 | 11.1872 |
| 44 | 4324551 | 1.3726 | 1056.913 | 0.8572 | 921.8982 | 659247.3 | 659239 | 4173192 | 3.6456 | 0.0164 | 0.0164 | 3.6456 | 0.8545 | 0.8686 | 0.9841 | 730341.1 | 293.3776 | 1.314 | 0.8846 | 1227.6176 | 11.5506 |
| 45 | 4422836 | 1.3723 | 1057.523 | 0.8569 | 927.4917 | 665543.2 | 665534.3 | 4268037 | 3.6787 | 0.0163 | 0.0163 | 3.6787 | 0.8545 | 0.8685 | 0.9839 | 737410.6 | 293.3474 | 1.3143 | 0.8851 | 1226.5529 | 11.9224 |
| 46 | 4521122 | 1.372 | 1058.122 | 0.8566 | 932.9867 | 671734.4 | 671725 | 4362882 | 3.7119 | 0.0161 | 0.0161 | 3.7119 | 0.8546 | 0.8684 | 0.9838 | 744364.4 | 293.3177 | 1.3147 | 0.8855 | 1225.5029 | 12.3025 |
| 47 | 4619407 | 1.3717 | 1058.71 | 0.8563 | 938.3869 | 677825 | 677814.9 | 4457728 | 3.7452 | 0.016 | 0.016 | 3.7452 | 0.8546 | 0.8682 | 0.9837 | 751206.8 | 293.2886 | 1.315 | 0.8859 | 1224.4672 | 12.6913 |
| 48 | 4717692 | 1.3715 | 1059.287 | 0.856 | 943.6959 | 683818.5 | 683807.9 | 4552573 | 3.7784 | 0.0159 | 0.0159 | 3.7784 | 0.8546 | 0.8681 | 0.9836 | 757941.9 | 293.2598 | 1.3153 | 0.8863 | 1223.4453 | 13.089 |
| 49 | 4815977 | 1.3712 | 1059.853 | 0.8557 | 948.906 | 689705.9 | 689707.2 | 4647418 | 3.8117 | 0.0157 | 0.0157 | 3.8117 | 0.8546 | 0.868 | 0.9834 | 764559.3 | 293.2316 | 1.3156 | 0.8868 | 1222.4389 | 13.4949 |
| 50 | 4914263 | 1.3709 | 1060.411 | 0.8554 | 954.0419 | 695514.9 | 695516.3 | 4742263 | 3.8451 | 0.0156 | 0.0156 | 3.8452 | 0.8546 | 0.8679 | 0.9833 | 771090.2 | 293.2038 | 1.3159 | 0.8872 | 1221.4432 | 13.9108 |

Продолжение табл. I.1

| πк* | Tт* | pт* | Tохл* | Tстг* | pгст* | kстсред | ηстад | Cpстсред | kст | Tст* | kд | Tд* | aд* | λд | pд*` | pст* | piст* | cpст | aст* | λст | pст |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1458.461 | 153360.1 | 420.4747 | 1352.657 | 151059.7 | 1.2985 | 0.8921 | 1288.347 | 1.301 | 1256.079 | 1.301 | 1256.075 | 648.6079 | 0.1696 | 102989.4 | 105091.2 | 1.4374 | 1280.091 | 648.6091 | 0.3469 | 98125.56 |
| 3 | 1415.852 | 197333.1 | 470.3033 | 1318.649 | 194373.1 | 1.3028 | 0.8982 | 1273.31 | 1.3074 | 1161.225 | 1.3074 | 1161.21 | 624.0441 | 0.1763 | 103128.4 | 105233.1 | 1.8471 | 1258.692 | 624.0481 | 0.3605 | 97697.45 |
| 4 | 1381.851 | 232255.6 | 509.3589 | 1291.547 | 228771.8 | 1.3061 | 0.8999 | 1262.034 | 1.3122 | 1098.39 | 1.3122 | 1098.366 | 607.2104 | 0.1812 | 103234.1 | 105340.9 | 2.1717 | 1243.101 | 607.217 | 0.3705 | 97373.1 |
| 5 | 1353.09 | 260799.2 | 541.8828 | 1268.645 | 256887.2 | 1.3088 | 0.9007 | 1252.922 | 1.3161 | 1052.096 | 1.3161 | 1052.064 | 594.4925 | 0.185 | 103320.2 | 105428.8 | 2.4366 | 1230.853 | 594.5013 | 0.3785 | 97109.32 |
| 6 | 1327.919 | 284540.4 | 569.9531 | 1248.619 | 280272.3 | 1.3111 | 0.9011 | 1245.233 | 1.3193 | 1015.811 | 1.3193 | 1015.773 | 584.3227 | 0.1883 | 103393.4 | 105503.5 | 2.6565 | 1220.79 | 584.3333 | 0.3851 | 96885.72 |
| 7 | 1305.395 | 304516.4 | 594.7582 | 1230.712 | 299948.7 | 1.3131 | 0.9014 | 1238.557 | 1.3221 | 986.1901 | 1.3221 | 986.1475 | 575.8815 | 0.191 | 103457.3 | 105568.7 | 2.8413 | 1212.268 | 575.8936 | 0.3907 | 96690.97 |
| 8 | 1284.912 | 321446.2 | 617.0574 | 1214.437 | 316624.5 | 1.3149 | 0.9015 | 1232.639 | 1.3245 | 961.3046 | 1.3245 | 961.2582 | 568.6876 | 0.1934 | 103514.1 | 105626.7 | 2.9976 | 1204.891 | 568.701 | 0.3956 | 96518.04 |
| 9 | 1266.064 | 335863.3 | 637.3598 | 1199.47 | 330825.3 | 1.3166 | 0.9016 | 1227.316 | 1.3267 | 939.9433 | 1.3267 | 939.8939 | 562.4349 | 0.1956 | 103565.4 | 105679 | 3.1305 | 1198.4 | 562.4493 | 0.4 | 96362.26 |
| 10 | 1248.559 | 348171.9 | 656.0296 | 1185.578 | 342949.4 | 1.3181 | 0.9016 | 1222.469 | 1.3287 | 921.2997 | 1.3287 | 921.2481 | 556.9169 | 0.1975 | 103612.1 | 105726.6 | 3.2437 | 1192.613 | 556.9321 | 0.404 | 96220.38 |
| 11 | 1232.182 | 358688 | 673.3362 | 1172.587 | 353307.7 | 1.3195 | 0.9017 | 1218.014 | 1.3305 | 904.8109 | 1.3305 | 904.7576 | 551.9878 | 0.1993 | 103655.1 | 105770.5 | 3.3403 | 1187.4 | 552.0036 | 0.4076 | 96090 |
| 12 | 1216.767 | 367663.6 | 689.4851 | 1160.365 | 362148.6 | 1.3208 | 0.9017 | 1213.889 | 1.3321 | 890.0696 | 1.3321 | 890.0149 | 547.5409 | 0.2009 | 103695 | 105811.2 | 3.4226 | 1182.663 | 547.5572 | 0.4109 | 95969.33 |
| 13 | 1202.185 | 375303.7 | 704.6371 | 1148.808 | 369674.1 | 1.3221 | 0.9016 | 1210.045 | 1.3336 | 876.7715 | 1.3336 | 876.7159 | 543.4959 | 0.2024 | 103732.1 | 105849.1 | 3.4925 | 1178.328 | 543.5127 | 0.414 | 95856.96 |
| 14 | 1188.331 | 381777.3 | 718.9205 | 1137.833 | 376050.6 | 1.3232 | 0.9016 | 1206.442 | 1.335 | 864.6841 | 1.335 | 864.6279 | 539.791 | 0.2038 | 103766.9 | 105884.6 | 3.5515 | 1174.335 | 539.808 | 0.4168 | 95751.81 |
| 15 | 1175.121 | 387225.7 | 732.4394 | 1127.373 | 381417.3 | 1.3243 | 0.9016 | 1203.051 | 1.3363 | 853.6258 | 1.3364 | 853.5692 | 536.3773 | 0.2051 | 103799.6 | 105918 | 3.6011 | 1170.639 | 536.3946 | 0.4195 | 95652.99 |
| 16 | 1162.486 | 391767.9 | 745.2799 | 1117.371 | 385891.4 | 1.3254 | 0.9015 | 1199.845 | 1.3376 | 843.4523 | 1.3376 | 843.3955 | 533.2159 | 0.2063 | 103830.5 | 105949.5 | 3.6422 | 1167.202 | 533.2334 | 0.422 | 95559.76 |
| 17 | 1150.365 | 395505.6 | 757.5136 | 1107.782 | 389573.1 | 1.3264 | 0.9015 | 1196.805 | 1.3387 | 834.0469 | 1.3387 | 833.9901 | 530.2751 | 0.2074 | 103859.8 | 105979.4 | 3.6759 | 1163.991 | 530.2927 | 0.4243 | 95471.54 |
| 18 | 1138.711 | 398526.1 | 769.201 | 1098.564 | 392548.2 | 1.3274 | 0.9014 | 1193.913 | 1.3398 | 825.3143 | 1.3398 | 825.2576 | 527.5287 | 0.2085 | 103887.6 | 106007.8 | 3.703 | 1160.982 | 527.5463 | 0.4265 | 95387.8 |
| 19 | 1127.474 | 400893.1 | 780.4006 | 1089.679 | 394879.7 | 1.3283 | 0.9014 | 1191.152 | 1.3408 | 817.1765 | 1.3408 | 817.12 | 524.9552 | 0.2095 | 103914.1 | 106034.8 | 3.7241 | 1158.153 | 524.9729 | 0.4286 | 95308.15 |
| 20 | 1116.629 | 402693.5 | 791.1443 | 1081.108 | 396653.1 | 1.3292 | 0.9013 | 1188.513 | 1.3418 | 809.5654 | 1.3418 | 809.5093 | 522.5359 | 0.2105 | 103939.3 | 106060.5 | 3.7399 | 1155.485 | 522.5535 | 0.4306 | 95232.18 |
| 21 | 1106.139 | 403975.3 | 801.4765 | 1072.82 | 397915.7 | 1.33 | 0.9012 | 1185.984 | 1.3427 | 802.4263 | 1.3427 | 802.3706 | 520.2553 | 0.2114 | 103963.5 | 106085.2 | 3.7509 | 1152.963 | 520.2729 | 0.4325 | 95159.6 |
| 22 | 1095.976 | 404789.4 | 811.4306 | 1064.794 | 398717.5 | 1.3308 | 0.9012 | 1183.555 | 1.3436 | 795.7113 | 1.3436 | 795.6561 | 518.1002 | 0.2123 | 103986.6 | 106108.8 | 3.7576 | 1150.573 | 518.1177 | 0.4343 | 95090.13 |
| 23 | 1086.116 | 405180.6 | 821.0361 | 1057.011 | 399102.8 | 1.3316 | 0.9011 | 1181.218 | 1.3444 | 789.3806 | 1.3444 | 789.326 | 516.0594 | 0.2132 | 104008.8 | 106131.4 | 3.7605 | 1148.303 | 516.0768 | 0.436 | 95023.54 |
| 24 | 1076.537 | 405188.8 | 830.3191 | 1049.45 | 399111 | 1.3324 | 0.901 | 1178.966 | 1.3452 | 783.397 | 1.3452 | 783.343 | 514.1223 | 0.214 | 104030.1 | 106153.1 | 3.7598 | 1146.143 | 514.1395 | 0.4376 | 94959.59 |
| 25 | 1067.22 | 404849.7 | 839.3029 | 1042.099 | 398777 | 1.3332 | 0.9009 | 1176.793 | 1.346 | 777.7307 | 1.346 | 777.6774 | 512.2804 | 0.2147 | 104050.6 | 106174.1 | 3.7559 | 1144.085 | 512.2975 | 0.4392 | 94898.12 |
| 26 | 1058.148 | 404195.2 | 848.008 | 1034.944 | 398132.3 | 1.3339 | 0.9009 | 1174.692 | 1.3467 | 772.3549 | 1.3467 | 772.3023 | 510.5262 | 0.2155 | 104070.3 | 106194.2 | 3.7491 | 1142.119 | 510.5431 | 0.4407 | 94838.95 |
| 27 | 1049.304 | 403253.9 | 856.453 | 1027.97 | 397205.1 | 1.3346 | 0.9008 | 1172.659 | 1.3474 | 767.2459 | 1.3474 | 767.1941 | 508.8528 | 0.2162 | 104089.4 | 106213.6 | 3.7397 | 1140.239 | 508.8695 | 0.4422 | 94781.94 |
| 28 | 1040.675 | 402051.7 | 864.6546 | 1021.169 | 396020.9 | 1.3353 | 0.9007 | 1170.69 | 1.3481 | 762.3829 | 1.3481 | 762.3318 | 507.2542 | 0.2169 | 104107.7 | 106232.4 | 3.7279 | 1138.438 | 507.2708 | 0.4436 | 94726.94 |
| 29 | 1032.248 | 400611.7 | 872.6279 | 1014.529 | 394602.6 | 1.3359 | 0.9006 | 1168.78 | 1.3487 | 757.7472 | 1.3487 | 757.6968 | 505.7251 | 0.2175 | 104125.5 | 106250.5 | 3.7139 | 1136.712 | 505.7414 | 0.4449 | 94673.85 |
| 30 | 1024.011 | 398955.3 | 880.3866 | 1008.041 | 392971 | 1.3366 | 0.9005 | 1166.926 | 1.3493 | 753.3223 | 1.3494 | 753.2727 | 504.2607 | 0.2181 | 104142.6 | 106268 | 3.6979 | 1135.054 | 504.2768 | 0.4462 | 94622.55 |
| 31 | 1015.954 | 397101.5 | 887.943 | 1001.697 | 391145 | 1.3372 | 0.9004 | 1165.124 | 1.3499 | 749.0931 | 1.35 | 749.0444 | 502.8565 | 0.2188 | 104159.2 | 106284.9 | 3.6802 | 1133.461 | 502.8725 | 0.4474 | 94572.94 |
| 32 | 1008.068 | 395067.9 | 895.3087 | 995.4899 | 389141.8 | 1.3378 | 0.9003 | 1163.372 | 1.3505 | 745.0475 | 1.3505 | 744.9996 | 501.5092 | 0.2193 | 104175.2 | 106301.3 | 3.6607 | 1131.929 | 501.5249 | 0.4486 | 94524.94 |
| 33 | 1000.343 | 392870.3 | 902.4939 | 989.4104 | 386977.2 | 1.3385 | 0.9002 | 1161.666 | 1.3511 | 741.1713 | 1.3511 | 741.1242 | 500.2144 | 0.2199 | 104190.8 | 106317.2 | 3.6398 | 1130.452 | 500.2299 | 0.4498 | 94478.45 |
| 34 | 992.7717 | 390523.3 | 909.5083 | 983.454 | 384665.4 | 1.339 | 0.9002 | 1160.004 | 1.3516 | 737.4553 | 1.3516 | 737.4091 | 498.9696 | 0.2205 | 104205.9 | 106332.5 | 3.6176 | 1129.029 | 498.9848 | 0.4509 | 94433.41 |
| 35 | 985.3458 | 388040.2 | 916.3606 | 977.6141 | 382219.6 | 1.3396 | 0.9001 | 1158.383 | 1.3521 | 733.8893 | 1.3521 | 733.8438 | 497.7716 | 0.221 | 104220.5 | 106347.5 | 3.5941 | 1127.656 | 497.7866 | 0.452 | 94389.75 |
| 36 | 978.0588 | 385433.3 | 923.0589 | 971.8852 | 379651.8 | 1.3402 | 0.9 | 1156.803 | 1.3526 | 730.4641 | 1.3526 | 730.4195 | 496.6179 | 0.2215 | 104234.7 | 106361.9 | 3.5694 | 1126.33 | 496.6326 | 0.4531 | 94347.4 |
| 37 | 970.9042 | 382713.7 | 929.6107 | 966.2621 | 376973 | 1.3407 | 0.8999 | 1155.26 | 1.3531 | 727.1717 | 1.3531 | 727.1279 | 495.5059 | 0.222 | 104248.5 | 106376 | 3.5438 | 1125.048 | 495.5204 | 0.4541 | 94306.3 |
| 38 | 963.876 | 379891.8 | 936.023 | 960.7401 | 374193.4 | 1.3413 | 0.8998 | 1153.753 | 1.3536 | 724.0045 | 1.3536 | 723.9616 | 494.4335 | 0.2225 | 104261.9 | 106389.7 | 3.5172 | 1123.809 | 494.4478 | 0.4551 | 94266.4 |
| 39 | 956.9686 | 376977.1 | 942.3022 | 955.3148 | 371322.4 | 1.3418 | 0.8997 | 1152.28 | 1.3541 | 720.9557 | 1.3541 | 720.9136 | 493.3987 | 0.2229 | 104274.9 | 106402.9 | 3.4898 | 1122.609 | 493.4127 | 0.456 | 94227.65 |
| 40 | 950.1769 | 373978.3 | 948.4543 | 949.9819 | 368368.6 | 1.3423 | 0.8996 | 1150.84 | 1.3545 | 718.0189 | 1.3545 | 717.9776 | 492.3995 | 0.2234 | 104287.5 | 106415.8 | 3.4616 | 1121.447 | 492.4132 | 0.4569 | 94189.99 |
| 41 | 943.496 | 370903.5 | 954.4849 | 944.7376 | 365340 | 1.3429 | 0.8994 | 1149.43 | 1.3549 | 715.1884 | 1.3549 | 715.1479 | 491.4341 | 0.2238 | 104299.8 | 106428.3 | 3.4327 | 1120.322 | 491.4477 | 0.4578 | 94153.4 |
| 42 | 936.9214 | 367760.2 | 960.3993 | 939.5784 | 362243.8 | 1.3434 | 0.8993 | 1148.051 | 1.3553 | 712.4588 | 1.3553 | 712.4191 | 490.5011 | 0.2243 | 104311.7 | 106440.5 | 3.4033 | 1119.23 | 490.5144 | 0.4587 | 94117.82 |
| 43 | 930.4489 | 364555.4 | 966.2022 | 934.5008 | 359087.1 | 1.3439 | 0.8992 | 1146.7 | 1.3557 | 709.8251 | 1.3558 | 709.7863 | 489.5989 | 0.2247 | 104323.3 | 106452.4 | 3.3732 | 1118.172 | 489.6119 | 0.4595 | 94083.23 |
| 44 | 924.0744 | 361295.4 | 971.8982 | 929.5017 | 355875.9 | 1.3443 | 0.8991 | 1145.377 | 1.3561 | 707.2828 | 1.3561 | 707.2448 | 488.726 | 0.2251 | 104334.6 | 106463.9 | 3.3427 | 1117.144 | 488.7388 | 0.4604 | 94049.57 |
| 45 | 917.7943 | 357986.1 | 977.4917 | 924.578 | 352616.3 | 1.3448 | 0.899 | 1144.08 | 1.3565 | 704.8276 | 1.3565 | 704.7903 | 487.8813 | 0.2255 | 104345.6 | 106475.1 | 3.3117 | 1116.146 | 487.8939 | 0.4612 | 94016.83 |
| 46 | 911.605 | 354633.1 | 982.9867 | 919.7271 | 349313.6 | 1.3453 | 0.8989 | 1142.808 | 1.3569 | 702.4555 | 1.3569 | 702.419 | 487.0635 | 0.2258 | 104356.4 | 106486.1 | 3.2804 | 1115.177 | 487.0759 | 0.4619 | 93984.97 |
| 47 | 905.5031 | 351241.5 | 988.3869 | 914.9471 | 345972.9 | 1.3457 | 0.8988 | 1141.561 | 1.3573 | 700.1636 | 1.3573 | 700.1279 | 486.2718 | 0.2262 | 104366.8 | 106496.7 | 3.2487 | 1114.235 | 486.2839 | 0.4627 | 93953.96 |
| 48 | 899.4857 | 347816 | 993.6959 | 910.2337 | 342598.8 | 1.3462 | 0.8986 | 1140.337 | 1.3576 | 697.947 | 1.3576 | 697.9121 | 485.5046 | 0.2266 | 104376.9 | 106507.1 | 3.2167 | 1113.318 | 485.5164 | 0.4634 | 93923.77 |
| 49 | 893.5623 | 344383.5 | 998.906 | 905.5953 | 339217.8 | 1.3466 | 0.8985 | 1139.137 | 1.358 | 695.8008 | 1.358 | 695.7667 | 484.7604 | 0.2269 | 104386.8 | 106517.2 | 3.1846 | 1112.427 | 484.772 | 0.4641 | 93894.35 |
| 50 | 887.7056 | 340904.5 | 1004.042 | 901.0107 | 335790.9 | 1.3471 | 0.8984 | 1137.957 | 1.3583 | 693.7267 | 1.3583 | 693.6934 | 484.0398 | 0.2273 | 104396.5 | 106527 | 3.1522 | 1111.56 | 484.0511 | 0.4648 | 93865.72 |

Продолжение табл. I.1

| πк* | piст | Hст* | Hст | Lст | Gст | Gвозд | Gт | Gкс | Gотб | G_утк | GохлТ | GохлЛ | Gтоп | LтI | LстI | Nk | Nт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1.5395 | 139469 | 164547.5 | 124425.8 | 144.6645 | 145.2797 | 127.6884 | 123.9452 | 1.4528 | 2.9056 | 16.9762 | 10.0211 | 3.7432 | 79671.81 | 124425.7 | 10466635 | 10572359 |
| 3 | 1.9895 | 223162.5 | 248088.6 | 200448.7 | 89.7985 | 90.2707 | 79.2608 | 77.0249 | 0.9027 | 1.8054 | 10.5377 | 6.2205 | 2.236 | 135033.7 | 200448.2 | 11011624 | 11122853 |
| 4 | 2.3494 | 270873.3 | 295694.4 | 243770.3 | 73.84 | 74.2871 | 65.175 | 63.3935 | 0.7429 | 1.4857 | 8.665 | 5.115 | 1.7815 | 178787.3 | 243769.4 | 11988593 | 12109689 |
| 5 | 2.6453 | 301225.3 | 325967.9 | 271319.6 | 66.3424 | 66.7887 | 58.5572 | 56.9998 | 0.6679 | 1.3358 | 7.7852 | 4.5956 | 1.5574 | 215502.1 | 271318.3 | 12983217 | 13114361 |
| 6 | 2.8928 | 321705.6 | 346386.7 | 289901.1 | 62.0901 | 62.5441 | 54.804 | 53.3815 | 0.6254 | 1.2509 | 7.2862 | 4.3011 | 1.4224 | 247410.6 | 289899.4 | 13950190 | 14091101 |
| 7 | 3.1021 | 335988.4 | 360619.8 | 302853.6 | 59.4347 | 59.9001 | 52.4601 | 51.1285 | 0.599 | 1.198 | 6.9746 | 4.1171 | 1.3316 | 275787.5 | 302851.6 | 14885152 | 15035507 |
| 8 | 3.2805 | 346103.2 | 370693.7 | 312021 | 57.6884 | 58.1673 | 50.9188 | 49.6526 | 0.5817 | 1.1633 | 6.7696 | 3.9962 | 1.2661 | 301447.4 | 312018.8 | 15792063 | 15951579 |
| 9 | 3.4331 | 353280.5 | 377836.9 | 318521.5 | 56.5111 | 57.0046 | 49.8796 | 48.663 | 0.57 | 1.1401 | 6.6315 | 3.9146 | 1.2166 | 324936.5 | 318519.1 | 16675188 | 16843624 |
| 10 | 3.5642 | 358309.5 | 382837 | 323071.9 | 55.7152 | 56.2239 | 49.1771 | 47.9991 | 0.5622 | 1.1245 | 6.5381 | 3.8595 | 1.1779 | 346645.5 | 323069.2 | 17538699 | 17715858 |
| 11 | 3.6768 | 361721.9 | 386224.8 | 326154.9 | 55.1885 | 55.713 | 48.7122 | 47.5653 | 0.5571 | 1.1143 | 6.4763 | 3.823 | 1.1469 | 366864 | 326152.1 | 18386200 | 18571920 |
| 12 | 3.7736 | 363889.6 | 388371.5 | 328108.5 | 54.8599 | 55.4004 | 48.4222 | 47.3007 | 0.554 | 1.108 | 6.4377 | 3.8002 | 1.1215 | 385813 | 328105.6 | 19220742 | 19414891 |
| 13 | 3.8565 | 365081 | 389544.8 | 329176.3 | 54.6819 | 55.2387 | 48.2651 | 47.1647 | 0.5524 | 1.1048 | 6.4168 | 3.7879 | 1.1004 | 403665.8 | 329173.3 | 20044906 | 20247380 |
| 14 | 3.9273 | 365494.6 | 389942.9 | 329538.6 | 54.6218 | 55.1949 | 48.212 | 47.1293 | 0.5519 | 1.1039 | 6.4098 | 3.7837 | 1.0827 | 420560.6 | 329535.5 | 20860894 | 21071610 |
| 15 | 3.9875 | 365280.6 | 389715.4 | 329331.7 | 54.6561 | 55.2458 | 48.2423 | 47.1746 | 0.5525 | 1.1049 | 6.4138 | 3.7861 | 1.0677 | 436610.2 | 329328.5 | 21670598 | 21889493 |
| 16 | 4.0382 | 364554.4 | 388977.8 | 328660.4 | 54.7678 | 55.3741 | 48.3409 | 47.2859 | 0.5537 | 1.1075 | 6.4269 | 3.7938 | 1.0549 | 451907.4 | 328657.3 | 22475663 | 22702690 |
| 17 | 4.0805 | 363406.5 | 387820 | 327606.9 | 54.9439 | 55.5669 | 48.4963 | 47.4523 | 0.5557 | 1.1113 | 6.4476 | 3.806 | 1.044 | 466530 | 327603.7 | 23277537 | 23512664 |
| 18 | 4.1153 | 361908.5 | 386313.6 | 326236.1 | 55.1748 | 55.8147 | 48.7001 | 47.6656 | 0.5581 | 1.1163 | 6.4747 | 3.822 | 1.0345 | 480543.7 | 326232.9 | 24077503 | 24320710 |
| 19 | 4.1432 | 360109.1 | 384507.1 | 324592.1 | 55.4542 | 56.1111 | 48.9467 | 47.9203 | 0.5611 | 1.1222 | 6.5075 | 3.8414 | 1.0264 | 494012.9 | 324588.9 | 24877735 | 25129025 |
| 20 | 4.1651 | 358070.6 | 382462.6 | 322731.7 | 55.7739 | 56.4479 | 49.2289 | 48.2095 | 0.5645 | 1.129 | 6.545 | 3.8635 | 1.0194 | 506971.1 | 322728.5 | 25677464 | 25936832 |
| 21 | 4.1816 | 355823.9 | 380211.1 | 320682.8 | 56.1302 | 56.8215 | 49.5434 | 48.5301 | 0.5682 | 1.1364 | 6.5868 | 3.8882 | 1.0134 | 519467 | 320679.6 | 26478472 | 26745931 |
| 22 | 4.193 | 353400.6 | 377783.9 | 318474 | 56.5195 | 57.2282 | 49.887 | 48.8789 | 0.5723 | 1.1446 | 6.6325 | 3.9152 | 1.0082 | 531537.5 | 318470.8 | 27281646 | 27557219 |
| 23 | 4.2 | 350827.2 | 375207.4 | 316129.4 | 56.9387 | 57.6649 | 50.257 | 49.2533 | 0.5766 | 1.1533 | 6.6817 | 3.9442 | 1.0038 | 543214.7 | 316126.2 | 28087782 | 28371497 |
| 24 | 4.203 | 348124.8 | 372502.6 | 313668 | 57.3855 | 58.1294 | 50.6514 | 49.6514 | 0.5813 | 1.1626 | 6.7341 | 3.9752 | 1 | 554527.4 | 313664.9 | 28897724 | 29189620 |
| 25 | 4.2022 | 345312.2 | 369688.4 | 311107.1 | 57.8579 | 58.6196 | 51.0684 | 50.0715 | 0.5862 | 1.1724 | 6.7895 | 4.0079 | 0.9969 | 565501 | 311104 | 29712173 | 30012296 |
| 26 | 4.198 | 342405.1 | 366780.4 | 308460.7 | 58.3543 | 59.134 | 51.5065 | 50.5122 | 0.5913 | 1.1827 | 6.8478 | 4.0423 | 0.9943 | 576158.2 | 308457.6 | 30531833 | 30840236 |
| 27 | 4.1907 | 339416.9 | 363791.8 | 305741 | 58.8734 | 59.6713 | 51.9647 | 50.9724 | 0.5967 | 1.1934 | 6.9087 | 4.0782 | 0.9922 | 586519.5 | 305738 | 31357383 | 31674124 |
| 28 | 4.1807 | 336358.8 | 360733.9 | 302958.3 | 59.4141 | 60.2304 | 52.442 | 51.4513 | 0.6023 | 1.2046 | 6.9722 | 4.1157 | 0.9906 | 596603.3 | 302955.4 | 32189477 | 32514623 |
| 29 | 4.168 | 333240.7 | 357616.5 | 300121.5 | 59.9757 | 60.8106 | 52.9377 | 51.9482 | 0.6081 | 1.2162 | 7.0381 | 4.1546 | 0.9894 | 606426.4 | 300118.6 | 33028756 | 33362380 |
| 30 | 4.153 | 330071 | 354448.1 | 297238.1 | 60.5575 | 61.4112 | 53.4512 | 52.4625 | 0.6141 | 1.2282 | 7.1063 | 4.1949 | 0.9886 | 616003.8 | 297235.2 | 33875847 | 34218028 |
| 31 | 4.1359 | 326857 | 351235.7 | 294314.8 | 61.159 | 62.0317 | 53.9821 | 52.9939 | 0.6203 | 1.2406 | 7.1769 | 4.2366 | 0.9882 | 625349.4 | 294311.9 | 34731379 | 35082201 |
| 32 | 4.1168 | 323605.3 | 347986.1 | 291357.6 | 61.7797 | 62.6717 | 54.53 | 53.5418 | 0.6267 | 1.2534 | 7.2498 | 4.2796 | 0.9882 | 634475.8 | 291354.8 | 35595912 | 35955467 |
| 33 | 4.0959 | 320320.7 | 344703.9 | 288370.8 | 62.4196 | 63.3311 | 55.0948 | 54.1064 | 0.6333 | 1.2666 | 7.3248 | 4.3239 | 0.9884 | 643394.6 | 288368 | 36470161 | 36838546 |
| 34 | 4.0734 | 317008.6 | 341394.6 | 285359.3 | 63.0784 | 64.0097 | 55.6762 | 54.6872 | 0.6401 | 1.2802 | 7.4021 | 4.3695 | 0.989 | 652116.4 | 285356.6 | 37354652 | 37731972 |
| 35 | 4.0494 | 313673.1 | 338062.3 | 282326.8 | 63.7559 | 64.7072 | 56.2742 | 55.2844 | 0.6471 | 1.2941 | 7.4817 | 4.4165 | 0.9899 | 660651.1 | 282324.2 | 38250026 | 38636390 |
| 36 | 4.024 | 310317.8 | 334710.4 | 279276.6 | 64.4522 | 65.4239 | 56.8889 | 55.8978 | 0.6542 | 1.3085 | 7.5634 | 4.4647 | 0.991 | 669007.7 | 279274 | 39156903 | 39552427 |
| 37 | 3.9973 | 306946 | 331342.4 | 276211.6 | 65.1674 | 66.1597 | 57.5201 | 56.5276 | 0.6616 | 1.3232 | 7.6473 | 4.5142 | 0.9925 | 677194.6 | 276209.1 | 40075910 | 40480717 |
| 38 | 3.9695 | 303560.4 | 327960.9 | 273134.4 | 65.9016 | 66.9149 | 58.1682 | 57.174 | 0.6691 | 1.3383 | 7.7335 | 4.5651 | 0.9942 | 685219.6 | 273131.9 | 41007686 | 41421905 |
| 39 | 3.9407 | 300163.7 | 324568.5 | 270047.3 | 66.655 | 67.6895 | 58.8331 | 57.837 | 0.6769 | 1.3538 | 7.8219 | 4.6173 | 0.9962 | 693089.9 | 270044.8 | 41952879 | 42376645 |
| 40 | 3.9109 | 296757.9 | 321167.3 | 266952.2 | 67.4278 | 68.4839 | 59.5153 | 58.5169 | 0.6848 | 1.3697 | 7.9125 | 4.6708 | 0.9984 | 700812.3 | 266949.8 | 42912153 | 43345609 |
| 41 | 3.8803 | 293345.2 | 317759.4 | 263850.9 | 68.2204 | 69.2984 | 60.2148 | 59.2139 | 0.693 | 1.386 | 8.0056 | 4.7257 | 1.0009 | 708393.1 | 263848.5 | 43886189 | 44329484 |
| 42 | 3.8488 | 289927 | 314346.3 | 260744.9 | 69.033 | 70.1334 | 60.9321 | 59.9285 | 0.7013 | 1.4027 | 8.1009 | 4.782 | 1.0036 | 715838.2 | 260742.6 | 44875684 | 45328973 |
| 43 | 3.8167 | 286505.1 | 310929.6 | 257635.7 | 69.8661 | 70.9892 | 61.6674 | 60.6609 | 0.7099 | 1.4198 | 8.1987 | 4.8397 | 1.0065 | 723153 | 257633.4 | 45881356 | 46344804 |
| 44 | 3.7839 | 283080.7 | 307510.6 | 254524.4 | 70.7201 | 71.8664 | 62.4212 | 61.4115 | 0.7187 | 1.4373 | 8.2989 | 4.8989 | 1.0097 | 730342.7 | 254522.2 | 46903946 | 47377724 |
| 45 | 3.7506 | 279654.9 | 304090.6 | 251412.1 | 71.5956 | 72.7654 | 63.194 | 62.1808 | 0.7277 | 1.4553 | 8.4016 | 4.9595 | 1.0132 | 737412.2 | 251409.9 | 47944220 | 48428505 |
| 46 | 3.7167 | 276229 | 300670.5 | 248299.7 | 72.493 | 73.6868 | 63.9861 | 62.9692 | 0.7369 | 1.4737 | 8.5069 | 5.0217 | 1.0168 | 744366.1 | 248297.6 | 49002970 | 49497949 |
| 47 | 3.6824 | 272803.9 | 297251.5 | 245188.4 | 73.4129 | 74.6311 | 64.798 | 63.7773 | 0.7463 | 1.4926 | 8.6149 | 5.0854 | 1.0208 | 751208.6 | 245186.3 | 50080962 | 50586830 |
| 48 | 3.6476 | 269380.1 | 293833.8 | 242078.3 | 74.3561 | 75.5992 | 65.6305 | 64.6056 | 0.756 | 1.512 | 8.7256 | 5.1508 | 1.0249 | 757943.7 | 242076.3 | 51179155 | 51696117 |
| 49 | 3.6128 | 265974.2 | 290434.3 | 238984.7 | 75.3186 | 76.587 | 66.4801 | 65.4509 | 0.7659 | 1.5317 | 8.8385 | 5.2174 | 1.0292 | 764561.3 | 238982.7 | 52294284 | 52822509 |
| 50 | 3.5774 | 262556.3 | 287022.9 | 235880.3 | 76.3099 | 77.6042 | 67.3551 | 66.3212 | 0.776 | 1.5521 | 8.9549 | 5.2861 | 1.0339 | 771092.3 | 235878.3 | 53435103 | 53974852 |

Продолжение табл. I.1

| πк* | Nст | Ne | Le | Ce | effe | Hт* | Проверка по расходам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 18000000 | 18000000 | 123898.9 | 0.0007 | 0.0987 | 218914.9 | 0 |
| 3 | 18000000 | 18000000 | 199400.2 | 0.0004 | 0.1652 | 262285.7 | 0 |
| 4 | 18000000 | 18000000 | 242303.1 | 0.0004 | 0.2074 | 296506.7 | 0 |
| 5 | 18000000 | 18000000 | 269506.8 | 0.0003 | 0.2372 | 325186.7 | 0 |
| 6 | 18000000 | 18000000 | 287797.1 | 0.0003 | 0.2598 | 350086.4 | 0 |
| 7 | 18000000 | 18000000 | 300500.5 | 0.0003 | 0.2775 | 372210.2 | 0 |
| 8 | 18000000 | 18000000 | 309452.1 | 0.0003 | 0.2918 | 392199.5 | 0 |
| 9 | 18000000 | 18000000 | 315764 | 0.0002 | 0.3037 | 410484.1 | 0 |
| 10 | 18000000 | 18000000 | 320148.3 | 0.0002 | 0.3137 | 427371.5 | 0 |
| 11 | 18000000 | 18000000 | 323084.3 | 0.0002 | 0.3222 | 443089.2 | 0 |
| 12 | 18000000 | 18000000 | 324907.3 | 0.0002 | 0.3295 | 457811 | 0 |
| 13 | 18000000 | 18000000 | 325858.6 | 0.0002 | 0.3358 | 471673 | 0 |
| 14 | 18000000 | 18000000 | 326116.8 | 0.0002 | 0.3413 | 484783.8 | 0 |
| 15 | 18000000 | 18000000 | 325816.7 | 0.0002 | 0.346 | 497231.9 | 0 |
| 16 | 18000000 | 18000000 | 325062 | 0.0002 | 0.3502 | 509090.2 | 0 |
| 17 | 18000000 | 18000000 | 323933.6 | 0.0002 | 0.3539 | 520419.8 | 0 |
| 18 | 18000000 | 18000000 | 322495.8 | 0.0002 | 0.3572 | 531272.1 | 0 |
| 19 | 18000000 | 18000000 | 320791.9 | 0.0002 | 0.36 | 541697.7 | 0 |
| 20 | 18000000 | 18000000 | 318878 | 0.0002 | 0.3625 | 551722.9 | 0 |
| 21 | 18000000 | 18000000 | 316781.4 | 0.0002 | 0.3646 | 561385.9 | 0 |
| 22 | 18000000 | 18000000 | 314530.3 | 0.0002 | 0.3665 | 570715.6 | 0 |
| 23 | 18000000 | 18000000 | 312148.2 | 0.0002 | 0.3681 | 579735.7 | 0 |
| 24 | 18000000 | 18000000 | 309654 | 0.0002 | 0.3695 | 588472 | 0 |
| 25 | 18000000 | 18000000 | 307064.5 | 0.0002 | 0.3706 | 596942.5 | 0 |
| 26 | 18000000 | 18000000 | 304393.4 | 0.0002 | 0.3716 | 605165.2 | 0 |
| 27 | 18000000 | 18000000 | 301652.7 | 0.0002 | 0.3724 | 613156.1 | 0 |
| 28 | 18000000 | 18000000 | 298852.3 | 0.0002 | 0.373 | 620929.5 | 0 |
| 29 | 18000000 | 18000000 | 296001 | 0.0002 | 0.3734 | 628498.7 | 0 |
| 30 | 18000000 | 18000000 | 293106.1 | 0.0002 | 0.3737 | 635875.4 | 0 |
| 31 | 18000000 | 18000000 | 290174 | 0.0002 | 0.3739 | 643070.8 | 0 |
| 32 | 18000000 | 18000000 | 287210.8 | 0.0002 | 0.3739 | 650093.1 | 0 |
| 33 | 18000000 | 18000000 | 284220.3 | 0.0002 | 0.3738 | 656954.6 | 0 |
| 34 | 18000000 | 18000000 | 281207.6 | 0.0002 | 0.3736 | 663661 | 0 |
| 35 | 18000000 | 18000000 | 278176 | 0.0002 | 0.3733 | 670220.8 | 0 |
| 36 | 18000000 | 18000000 | 275128.8 | 0.0002 | 0.3728 | 676641 | 0 |
| 37 | 18000000 | 18000000 | 272068.8 | 0.0002 | 0.3723 | 682928.2 | 0 |
| 38 | 18000000 | 18000000 | 268998.5 | 0.0002 | 0.3716 | 689088.6 | 0 |
| 39 | 18000000 | 18000000 | 265920.1 | 0.0002 | 0.3709 | 695127.8 | 0 |
| 40 | 18000000 | 18000000 | 262835.4 | 0.0002 | 0.3701 | 701051 | 0 |
| 41 | 18000000 | 18000000 | 259746.1 | 0.0002 | 0.3692 | 706863.2 | 0 |
| 42 | 18000000 | 18000000 | 256653.7 | 0.0002 | 0.3682 | 712569.1 | 0 |
| 43 | 18000000 | 18000000 | 253559.6 | 0.0002 | 0.3671 | 718172.8 | 0 |
| 44 | 18000000 | 18000000 | 250464.8 | 0.0002 | 0.3659 | 723678.5 | 0 |
| 45 | 18000000 | 18000000 | 247370.4 | 0.0002 | 0.3647 | 729090 | 0 |
| 46 | 18000000 | 18000000 | 244277.2 | 0.0002 | 0.3634 | 734410.7 | 0 |
| 47 | 18000000 | 18000000 | 241186.3 | 0.0002 | 0.362 | 739643 | 0 |
| 48 | 18000000 | 18000000 | 238097.8 | 0.0002 | 0.3605 | 744792.3 | 0 |
| 49 | 18000000 | 18000000 | 235026.8 | 0.0002 | 0.359 | 749849.7 | 0 |
| 50 | 18000000 | 18000000 | 231946.3 | 0.0002 | 0.3574 | 754838.9 | 0 |